3-Leiter Umschaltbox CH-AP160SSX

Verteilerbox für Inneneinheiten zum Wechseln der Betriebsart (Kühlen-Heizen). Dieses Modul ermöglicht eine unabhängige Wahl der Betriebsart. Alle an einem Abzweig der CH-APxxx(M)SSX Box angeschlossenen Inneneinheiten müssen die gleiche Betriebsart haben. Die Außeneinheit selbst muss ein Modell aus der 3 Leiter-Serie FSXNSE oder FSXNPE sein.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech zur Innenaufstellung geeignet. Die Rohrleitungen und Ventile sind im Inneren vollisoliert. Die Ventile selbst, sind wie elektronische E-Ventile aufgebaut, wodurch das Öffnen und Schließen sehr leise und nicht schlagartig geschieht. Über die Montagewinkel kann es leicht unter der Decke montiert werden. Der Montagepunkt im Rohrnetz liegt in Nähe der angeschlossenen Inneneinheiten und sollte in einer Geräusch unempfindlichen Zone liegen. Um den Service zu vereinfachen, kann die elektrische Einheit wahlweise rechts oder links angeschlossen werden. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Das Gerät benötigt eine Spannungsversorgung von 230V/50Hz. Das Gerät wird in den H-Link Kreis der Außeneinheit eingebunden (Klemmen 1-2). Die H-Link Leitungen der relevanten Inneneinheiten werden separat an der CH Box angeschlossen (Klemmen 3-4).

H-Link II Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Anbindung an diverse Gebäudeleitsysteme über optionale Module sind möglich.

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional.

Abzweige: 1

max. Anzahl Innengeräte pro Abzweig: 7

max. anschließbare Leistung: 16kW

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  CH-AP160SSX

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.