Hitachi SystemFree Innengerät EXV-2.0E1

Steuereinheit für den Betrieb mit externen Wärmetauschern (Luft/Luft Anwendungen) die über Utopia bzw. Set Free Außeneinheiten betrieben werden. Steuereinheit in Schutzgehäuse (Material: ABS / IP66 / Grauweiß, ähnlich RAL 9002). Elektronisches Expansionsventil in Gehäuse (Material: verzinktes Stahlblech / Verkehrsweiß RAL 9016) mit Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüssen für die Kältemittelleitungen.

Verdampfer-Kit geeignet für den Anschluss an ein Hitachi Utopia-Inverter-Außengerät oder Hitachi Set-Free-System (VRF) Außengerät. Bedient wird das Gerät in der Regel dann über eine optionale Fernbedienung (PC-ART, PC-ARF oder auch CS-Net Web). Es ist aber auch möglich das Gerät komplett über bauseitige Signale zu steuern. Es sind 4 Temperaturfühler im Lieferumfang enthalten (Luft Ein-, Austritt und Wärmetauscher Ein-, Austritt). Die Ansteuerung des bauseitigen Lüftermotors erfolgt wahlweise stufig (Klein/Mittel/Groß) oder mittels Ausganssignal für EC Lüftermotor. Ein interner Lüftermotorschutz (Klixon) kann ebenfalls integriert werden. Bei Bedarf kann auch ein bauseitiger Tauwasser-Schwimmerschalter zur Störabschaltung angeschlossen werden.

Die Steuerung ist ausgelegt für folgende Arten:

Umluftbetrieb: Der Lufteintrittssensor wird in der angesaugten Raumluft direkt vor dem Wärmetauscher platziert, so wie bei einer normalen Inneneinheit. Utopia und Set-Free Kombinationen sind bis zu 100% der Gerätenennleistung möglich. Sollte auch Frischluft angeschlossen werden, reduziert sich bei Set Free die Kombination auf 30%.

Zuluftbetrieb (Nachbehandlung der Luft): Die Zulufttemperatur wird gemäß Sollwert in Verbindung mit Lufteintritt- und Luftaustrittssensor geregelt. Bei Utopia ist dies nur als Einzelsystem möglich. Bei Set-Free sind nur Kombinationen sind bis zu 30% der Gerätenennleistung möglich, die restlichen Geräte müssen normale Inneneinheiten sein.

Direkte Ansteuerung (Nachbehandlung der Luft): Die Leistungsanforderung des Gerätes wird über ein externes Signal angesteuert. Folgende Signale sind nutzbar: 0~10V, 0~5V oder 4~20 mA. Bei Utopia ist dies nur als Einzelsystem möglich. Bei Set-Free sind nur Kombinationen sind bis zu 30% der Gerätenennleistung möglich, die restlichen Geräte müssen normale Inneneinheiten sein.

Ein Betrieb mit nicht aufbereiteter Außenluft ist nicht möglich, da die Einsatzgrenzen erheblich überschritten werden. Es ist auch nicht zulässig mehrere Module an einem großen Wärmetauscher parallel anzuschließen (es sei denn, der Verdampfer hat getrennte Kreise).

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

- Anbindungen an diverse Gebäudeleitsysteme über optionale Module sind möglich.

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional.

Optionale Funktionen

- Regeltypen: Umluftbetrieb / Zuluftbetrieb / direkte Ansteuerung.

- Auswahl des Lüftermotor Typs: Stufige oder EC Lüftermotor Ansteuerung.

- Eine sehr große Anzahl von diversen Funktionen die über die Kabelfernbedienung aktiviert werden können.

Optionale Eingangs- und Ausgangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permanentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kühlen/Heizen

- Bauseitiger Thermostat

- Schutzabschaltung

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung

- Anzeige Betriebsart Kühlen oder Heizen

- Abtausignal

Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ART bzw. PC-ARF

- Diverses Steuerungs-Zubehör

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,00 kW

Nennheizleistung	:	5,60 kW

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Abmessungen H/B/T	:	312x362x128  mm

Gewicht	:	3,00 kg

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  EXV-2.0E1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.