Grundlastumschaltung HT-KT-1

Grundlastumschaltung für 2 oder 3 Systeme mit Störungs- und Raumtemperaturüberwachung inkl. ein-stellbarer Umschaltvorgabe für gleichmäßigen Betrieb der Systeme. Die Inneneinheiten werden direkt an dem Modul angeschlossen, es werden keine weiteren Zusatzplatinen benötigt. Die aktuelle Raumtemperatur wird auf dem Gehäusedisplay angezeigt. Die Einstellungen werden über zwei Tasten und das Display vorgenommnen. Kein Zubehör erforderlich.

Ausführung:Das Redundanzmodul wird über eine Klemmleiste über die Hitachi Stecker-/Kabelsätzen (PCC-1A) mit den zwei bzw. 3 Klimageräten verbunden.

Funktion: Das Redundanzmodul erfasst den Betriebszustand von zwei oder drei Klimageräten. Bei Störung eines Klimagerätes wird automatisch auf das nächts funktionierende Klimagerät umgeschaltet. Die Zustände werden über Info-LEDs angezeigt. Das Redundanzmodul schaltet nach einer eingestellten Zeit zwischen den Klimageräten um. Der Schaltzustand Alarmmeldung wird von den Klimageräten als potentialfreie Meldung/Störung weitergegeben. Diese Meldung wird auch auf dem blauen LED-Display Störcode ausgegeben. Das Redundanzmodul ist mit einer RS422 Schnittstelle ausgestattet. Über einen Fühlereingang kann die Alarmtemperatur erfasst werden und bei Überschreiten des Sollwertes wird das Störrelais und die Reserve Anlage nach einer Zeitverzögerung angesteuert.

Ausstattung:- 1 x LED Display in blau mit 3 Digits

- 2 x Bedientasten

- 3 x Status LED in blau für Betriebsanzeige

- 1 x Spannungsversorgung 230VAC/3VA/50-60Hz

- 1 x Statusrelais Störung 230V/2A Wechsler

- 1 x Optohalbleiterrelais Freigabe Klimagerät 1 bis 24VDC/0,5A

- 1 x Optohalbleiterrelais Freigabe Klimagerät 2 bis24VDC/0,5A

- 1 x Optohalbleiterrelais Freigabe Klimagerät 3 bis24VDC/0,5A

- 1 x Temperaturfühlereingang NTC

- 3 x Digitaleingänge für drei Klimageräte Ansteuerung mit 12VDC

- 1 x Digitaleingänge für externe Freigaben

- 8 x Status LED in Blau

- 1 x Schnittstelle RS422 (TTL)

Auslieferung

Redundanzmodul Typ: HT-KT-1 für Hitachi Klimageräte incl. des erforderlichen Temperaturfühlers und 6 x Stecker. Das Redundanzmodul ist einzubringen, aufzustellen und alle ankommenden Kabel sind zu bezeichnen und anzuklemmen.

Technische Daten

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Abmessungen H/B/T	:	125x150x60  mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HT-KT-1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.