Rohrleitungs-Verbindungs-Kit FSXN MC-30XN

Kältemittelverteiler MC-30XN SET-FREE FSXN Serie, 2 Leiter

Kältemittelverteiler für die Verbindung von 3 Ausseneinheiten der FSXN Serie mit Lötanschlüssen für Flüssigkeits- und Saugleitung. Zusätzliche Reduzier- / Vergrößerungen sind beigelegt und können bei Bedarf eingelötet werden. Die Einbaulage sollte immer Waagerecht erfolgen. Ein Abzweigen nach oben oder unten bzw. die Verwendung von handelsüblichen T-Stücken ist nicht zulässig.

Technische Daten:

Kompatibel für Außeneinheit-Kombination: RAS-38 bis 54FSXN

Ausführung des Kältekreislaufes: 2 Leiter

Rohrlänge max. zwischen Verteiler und Außeneinheit: 10 m

Höhenunterschied max. zwischen Außeneinheiten: 0,1 m

Beruhigungsstrecke vor dem Verteiler (gerades Rohr): 0,5 m

Weitere Installationsrichtlinien

- Installieren Sie alle Rohrleitungen immer mit leichtem Gefälle zum System, damit sich keine Ölfallen bilden.

- Sollten die Rohrlängen zwischen Verteilern oder zum Gerät 2m überschreiten, muß zusätzlich ein Ölhebebogen von 0,2m erstellt werden.

- Sollten die Rohrleitungen oberhalb der Kälteanschlüsse der Außeneinheit verlaufen, darf die Höhe von maximal 0,3m (oberhalb des Sockels der Außeneinheit) nicht überschritten werden. Zusätzlich muß je Abgang ein Ölhebebogen von 0,2m erstellt werden.

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  MC-30XN

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.