Zentralfernbedienung PSC-A64S

Formschöne Zentralfernbedienung für Utopia und Set Free Serie für die eingelassene Aufputzmontage (Farbe: Grauweiß, ähnlich RAL 9002). Da ein Teil des Moduls nach hinten herausragt, muss in der Wand eine zusätzliche Vertiefung von mind. 55mm sein. Die Zentralfernbedienung wird über Schraubklemmen und einer 2-Adrigen Steuerleitung am H-Link (Verbindungsleitung zwischen Innen und Außengeräten) angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Zusätzlich muss eine Versorgungs-spannung von 230V/50Hz angeschlossen werden.

Es können bis zu 64 Gerätegruppen an einer Zentralfernbedienung anschlossen werden (eine Gerätegruppe besteht aus einer Inneneinheit mit Kabelfernbedienung und bis zu 15 weitere Inneneinheiten, die mit an der gleichen Kabelfernbedienung angeschlossen sind). Die Anwahl der 64 Geräte erfolgt über 4 Zonen (mit je 16 Untergruppen). Der Betrieb ist für H-Link und H-Link II bereits vorgesehen. Es können bis zu 8 Zentralfernbedienungen an einem H-Link angeschlossen werden.

Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

Zentralfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD)

- Anzeige der gewählten Gerätegruppen, Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl.

- Störungsanzeige durch Blinken der Betriebsanzeige und Fehlercode mit Adresse der Innen- und Außeneinheit.

- Zyklische Filterreinigungsanzeige.

- Timer-Betrieb für ausgewählte Inneneinheiten (falls der optionale Timer PSC-A1T angeschlossen ist)

Einstellmöglichkeiten:

- Auswahl und Konfiguration der Gerätegruppen

- Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlen, Heizen (nur bei Wärmepumpen), Entfeuchten, 3 Ventilatorstufen, Stellung der Luftleitlamellen, Sperren von Geräten und ein Timerbetrieb (falls der optionale Timer PSC-A1T angeschlossen ist).

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Stecker PCC-1A

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulst. oder perman. potenzialfreien Eingang.

- Externe Not-Stopp Schaltung, aller angeschlossener Inneneinheiten.

- Leistungsabschaltung (kein Kühlen oder Heizen) für aktivierte Inneneinheiten.

- Betriebsanzeige, sobald eine Inneneinheit aktiv ist.

- Alarmanzeige, sobald eine Inneneinheit einen Fehler meldet.

Optionale Funktionen, die über die Fernbedienung aktivierbar sind:

- Festlegung des Betriebsmodus, Temperatureinstellung und Lüfterstufe.

- Festlegung nur Kühlen

- Automatischer Kühl- / Heizbetrieb.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PSC-A64S

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.