Hitachi Multizone-Innengerät RAI-35RPE

Deckengerät zum Einbau in einer abgehängten Decke (Rastermaß) mit einer Einbauhöhe von 285mm. Das kompakte Design der Blende schließt mit dem Rastermaß ab, sodass angrenzende Einbauteile unberührt bleiben. Alle Flächen sind vor Schwitzwasser isoliert. Betriebsrelevante Einbauteile können von unten erreicht werden, nur die E-Box benötigt einen seitlichen Zugang über eine bauseitige Wartungsöffnung.

Kondensatpumpe

Eingebaute Kondensatpumpe (DC) mit einer Förderhöhe von 850mm ab Geräteunterkante inclusive Regelung.

Ventilator

Extrem leise laufender Radiallüfter, schwingungsgedämpft, statisch und dynamisch ausgewuchtet. DC-Lüftermotor mit vier wählbaren Lüfterstufen, für einen ruhigen und sicheren Betrieb.

Wärmetauscher

Hochleistungswärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt.

Luftführung

Luftansaug unten über die optionale Blende mit integrierten großflächigen Ansauggittern. Änderung der Lamellenrichtung über die optionale Fernbedienung möglich. Der in der Blende integrierte Langzeitfilter kann durch einfaches Öffnen des Gitters gewartet werden (incl. Fallsicherung). Deckenblende mit Motionsensor.

Sollte eine Anbindung an ein SOMFY Netzwerk (home-automation-system) oder die Bedienung per APP gewünscht sein, bietet das Gerät genügend Platz um den externen Adapter im oder am Gerät platzieren zu können. Neben der Hi-Kumo App (basierend auf WiFi), welche für den Endverbraucher spezifiziert ist, kann ebenfalls ein Softwareupgrade auf eine Fernwartung ermöglicht werden (Hi-Kumo Pro).

OPTIONAL

- Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCDB

- Volltext-Kabelfernbedienung: SPX-WKT3

- Infrarot-Kabelfernbedienung: RAR-6N2

- H-Link Adapter, für den Anschluß an H-Link Netzwerk: PSC-6RAD

- Fensterkontakt SPX-WDC3

- Adapter für home automation system(Somfy/Hi-Kumo)

Die Innengeräteserie ist mit den Single-Außengeräten RAC-35NPE und dem Multi-Außenteilen RAM-xxNPxE kompatibel.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	3,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9-4.0 kW

Nennheizleistung	:	4,80 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9-6.6 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	6.50 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.30 W/W

Luftvolumenstrom	: 	360-720 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	27/33/37/40 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	28/34/38/41 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	56 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	285x580x580  mm

Gewicht	:	17,00 kg

Abmessungen Paneel H/B/T	:	30x620x620  mm

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAI-35RPE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.