Hitachi Multizone-Außengerät RAM-110NP5E

Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt.

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und wird elektronisch geregelt bzw. überwacht. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen (je Inneneinheit), Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil (je Inneneinheit), sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R32, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von 675.

Die Inneneinheiten werden immer separat an der Außeneinheit angeschlossen.

Bedingungen:

- Die Rohrleitungen werden von jeder Inneneinheit zur Außeneinheit geführt.

- Modell- und Leistungsvarianten sind frei wählbar.

- Ein gleichzeitiges Kühlen und Heizen ist nicht möglich.

Anschließbare Inneneinheiten:

- Wandgeräte Shirokuma RAK-xxRXE oder RAK-xxQXE

- Wandgeräte RAK-xxRPE oder RAK-xxQPE

- Truhengeräte Shirokuma RAF-xxRXE

- Kassettengeräte RAI-xxRPE

- Kanalgeräte RAD-xxRPE oder RAD- xxQPE

OPTIONAL

H-Link Adapter SPX-RAMHLK zur Einbindung des Multi-Außenteiles in den H-Link Bus Regelung

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	10,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	1,5-12,5 kW

Nennheizleistung	:	12,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	1,5-12,7 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	2-5

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	6.25 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.22 W/W

Luftvolumenstrom	: 	4000 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	54 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	54 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	68 dB(A)

Spannung	:	230/50/1  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	3,10 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	3,16 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	19,60 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	21,70 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	25 A

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	950/850/370  mm

Gewicht	:	76,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	5x6.35 / 3x9.52/2x12.7 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	R32 / 2.40 kg

CO2-Äquivalent 	:	1.620 t

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	25,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	75,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-10 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +25 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAM-110NP5E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.