Hitachi Multizone-Außengerät RAM-130QH5

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). 2 Vollhermetische Twin-Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Die Verdichter sind beide als DC-Inverter ausgeführt und sorgen so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Kältekreisläufe sind je Verdichter getrennt und es können 3 Inneneinheiten je Kreislauf angeschlossen werden. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Die leise laufenden Axialventilatoren (DC-Lüftermotoren) sind statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronisches E-Ventil je Inneneinheit, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von über 150. Für Innen- und Außenheit und 2x 35m Verbindungsleitung.

Bedingungen:

Es müssen mind. 4 Inneneinheiten angeschlossen sein (2 pro Kreis).

Es dürfen maximal 6 Inneneinheiten angeschlossen werden.

Die Rohrleitungen werden von jeder Inneneinheit zur Außeneinheit geführt.

Modell- und Leistungsvarianten sind gemäß der Kombinationstabellen auzuwählen.

Ein gleichzeitiges Kühlen und Heizen ist nicht möglich.

Die maximale Nennleistung einer Inneneinheit darf 5,0 kW nicht überschreiten.

Die maximale Nennleistung aller Inneneinheiten darf 17,6 kW (8,8kW pro Kreis) nicht überschreiten.

Die Nennleistungsangaben beziehen sich auf den Anschluss von 6 Inneneinheiten mit je 2,5 kW Kälteleistung.

Anschließbare Inneneinheiten:

Wandgeräte RAK-18NH6A ~ RAK-50NH6A

Wandgeräte RAK-18QH8S ~ RAK-50QH8

Truhengeräte RAF-25NX2 ~ RAF-50NX2

Truhengeräte RAF-25QH8 ~ RAF-50QH8

Kassettengeräte RAI-25NH5A ~ RAI-50NH5A

Kanalgeräte RAD-18NH7A ~ RAD-50NH7A

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	12,60 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	1.5 - 13.2 kW

Nennheizleistung	:	14,40 kW

Regelbereich (Heizen)	:	1.5 - 14.4 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	4 bis 6

Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	:	4.8 bis 17.6 kW (RAM-Serie)

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	B

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,01 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,79 W/W

Luftvolumenstrom	: 	4320 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	55 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	56 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	4,19 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	3,80 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	18,20 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	16,50 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	25,00 A

Steuerleitung	:	3x 1,5 je Inneneinheit mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.450x855x308  mm

Gewicht	:	113,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6x6.35 / 6x9.52 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	3.30 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	25,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	90,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-10 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAM-130QH5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.