Hitachi SetFree-Außengerät RAS-10FSXNME

2 Leiter-Systeme (Wärmepumpe): Alle angeschlossenen Inneneinheiten können gleichzeitig nur Kühlen oder nur Heizen. Ein gleichzeitiges Kühlen oder Heizen ist nicht möglich. Es wird eine zentrale Flüssigkeits- und Saugleitung zu den Inneneinheiten verlegt. 3 Leiter-Systeme: (Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung): Alle angeschlossenen Inneneinheiten können gleichzeitig Kühlen oder Heizen. Es wird eine zentrale Flüssigkeits-, Heißgas- und Saugleitung zu den Inneneinheiten verlegt. Für den Betrieb als 3 Leiter-System müssen zusätzlich optionale CH-Boxen vor den Inneneinheiten installiert werden, die dann auf Kühl- oder Heizbetrieb umschalten. Diese CH-Boxen ermöglichen dann zusätzlich die Wärmerückgewinnung. Die im Kühlmodus aufgenommene Energie, kann bei gleichzeitigem Heizbetrieb von anderen Inneneinheiten, ohne zusätzlichen Energieaufwand kostenlos genutzt werden. Energieeinsparungen von bis zu 50% sind im Idealfall möglich.

Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung (Farbe: Grauweiß, ähnlich RAL 9002).

Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten und beschichteten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch und höher Resistenz. Durch den Einsatz von drehzahlgeregelte Axial-Ventilatoren ermöglichen den Heizbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen (-20°C). Bei Anschluss eines Lüftungskanals stehen bis zu 30Pa zur Verfügung. Es kann eine Höhendifferenz von bis zu 50m überwunden werden, sowie eine Gesamtleitungslänge bis zu 500m.

Vollhermetischer Scroll-Verdichter, Inverter-geregelt vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfern montiert.

Die Berechnung des notwendigen Kältemittelstroms basiert exakt auf den Lastinformationen der Innengeräte. Demnach wird die Verdichter-Drehzahl angepasst und sorgt somit für die richtige Menge des Kältemittels bei jedem Ladezustand der Innengeräte. Der neuartige Kompressor lässt Ansteuerungsschritte von nur 0,1Hz zu. Bei Niedriglastbetrieb gleicht die Regelung ebenfalls den ON/OFF Schaltzyklus aus, um eine bessere Energieeffizienz bei geringer Last zu erreichen. Ebenso wird die Raumtemperatur und somit der Komfort sehr konstant gehalten.

Verdichter Schutz gegen Überströme und thermische Überlastung, ausgestattet mit Kurbelwannen-Heizung, Saugseitig durch einen großzügig ausgelegten Flüssigkeitsabscheider zum Vermeiden von Flüssigkeitsschlägen geschützt. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, Flüssigkeitsunterkühler als Doppelrohr-Wärmetauscher, Ölabscheider, elektronische Expansionsventile, Hochdruck-Pressostat, bis zu 2x 4-Wege-Umschaltventile, und Kältemittelfilter. Sicherheitskette bestehend aus Hochdruckschalter, Überhitzungsschutz Ventilatormotor und Verdichter, Überstromschutz und Drehfeldüberwachung. Ein zusätzlicher Subcooler sorgt zur Optimierung des Wärmerückgewinnungsbetriebs.

Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial von über 150.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Das Prüfverfahren wird über Druckschalter eingeleitet. Die Werte können über eine 7 Segment-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen und Drücke im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, Historie der letzten Fehler mit relevanten Daten .... Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

Manueller Stopp der Verdichter und der Inneneinheiten

Manueller Stopp der Verdichter (Inneneinheiten laufen weiter)

Begrenzung des Betriebsstroms des Außengerätes auf 40%, 60%, 70% 80% oder 100%.

Anbindung eines bauseitigen Schneesensors, bei Stillstand der Kompressoren läuft der Lüfter Motor der Außeneinheit auf hoher Drehzahl. (Alternativ auch über Außentemperatur und Intervall)

Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kühlbetrieb.

Schallreduzierung: Luftmenge und Geräteleistung können reduziert werden

Alarmanzeige

Anzeige Kompressoranforderung

Anzeige Entfrostungsbetrieb Außeneinheit beim Heizen.

Optional einstellbare Funktionen:

Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

Abschaltung des Kompressors

Innengerätelüftersteuerung im Heizbetrieb. Wenn keine Heizanforderung bei der Inneneinheit vorliegt, läuft der Innenlüfter 2 min und geht für 6~28 min aus.

Innengerätelüftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innen- gerätelüfter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet.

Aufheben der Außentemperatursperre

Aufheben der Verdichter Warmstartsperre

Verschiedene Formen der Geräuschreduzierung

Schutz vor zu kaltem Luftaustritt (Inneneinheiten)

Änderung der Entfrostungsbedingungen

Eco Betrieb für Kurbelwannenheizung

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können die Inneneinheiten der SystemFree Serie angeschlossen werden. Die Kombination kann frei gewählt werden,

wobei die min/max. Anschlußraten eingehalten werden müssen (50~130%, bis zu 26 Inneneinheiten).

Die kleinste anschließbare Innengeräteleistung betragt 0.4PS.

H-Link Steuersystem

Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

Automatische oder manuelle Geräteadressierung

Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

Mögliche anschließbare Gebäudeleitsysteme: KNX, LON, Fidelio, ModBus

Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional erhältlich

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

PCC1A Stecker zum Abgreifen der optionen Ein-/Ausgänge

Umschalboxen für 3-Leiterbetrieb

Kältemittelverteiler

Kondensatablaufstutzen

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	28,00 kW

Nennheizleistung	:	31,50 kW

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,85 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,57 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	8.31 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.72 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	59 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	61 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	77 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	7,27 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	6,89 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	11,70 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	11,10 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.650x1.100x390  mm

Gewicht	:	194,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 22.2 mm

Heißgasleitung (nur 3-Leitersystem)	:	19,05 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	R410A / 6.00 kg

CO2-Äquivalent 	:	12.528 t

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	125,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	500,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	50,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	40,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +48 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-10FSXNME

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.