Hitachi Split-Außengerät RAS-5HNCE

HITACHI hat in Übereinstimmung mit der Ökodesign-Richtlinie (ErP) die neuen Außengeräte entwickelt: Die UTOPIA IVX-Serie, deren hohes Leistungsniveau (einschließlich SEER- und SCOP-Werte) ordnungsgemäß unseren Kunden kommuniziert wird, um eine einfache Auswahl zu ermöglichen. Die IVX-Premium-Serie bietet eine hohe jahreszeitbedingte Effizienz und ist vollständig kompatibel mit allen System-Free-Innengeräten. Hitachis IVX-Technologie bietet alle Vorteile von VRF, einschließlich der individuellen Steuerung von jedem Innengerät mit einer erhöhten Anzahl von Innengeräte-Kombinationen. Durch diese spezielle IVX Regelung kann bei Anschluß von mehreren Geräten jedes Gerät individuell über eine eigene Fernbedienung geregelt werden (lediglich die Betriebsart muß bei allen Geräten gleich sein). Dies erhöht den Komfort und senkt die Anschaffungskosten im Vergleich zu VRF Systemen.

Kompakte Außeneinheit für den Anschluss von einer oder mehreren Inneneinheiten. Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech, Farbe: Grauweiß (ähnlich RAL 9002), Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend mit hohen Wirkungsgrad. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Überstromsicherung, Heißgasüberwachung und Hochdruck-Pressostat. Ein drehzahlgeregelter Axial-DC Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch (Slitless-Fin). Die speziell entwicklete Software sorgt für einen längeren Heizbetrieb und hält die Abtauphasen so gering wie möglich. Der Kältekreis besteht aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Flüssigkeitsabscheider, Druckschalter, elektrisch geregeltem Expansionsventil sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Bei Anschluß von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (Zubehör).Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von über 150.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Der Testlauf/Abfragemodus wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine 7-Segment-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, angeschlossene Geräte....

Im Ursprungszustand wird auf der 7-Segment-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information, welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

Abschaltung des Kompressors

Geräuscharmer Betrieb / Nachtmodus (Kühlen)

Freischalten des Kühlbetriebs für den Winter

Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion

Lüftersteuerung der Inneneinheit bei Abtauung bzw. Thermo OFF (Heizen)

Optionale Ein- und Ausgangssignale über Platine Außeneinheit

Festlegen der Betriebsart (Kühlen / Heizen)

Abschaltung Außeneinheit oder Außen- und Inneneinheiten

Leistungsaufnahme begrenzen (60% - 80% - 100%)

Betriebs- und Alarmsignal

Verdichter- und Abtausignal

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können die Inneneinheiten der SystemFree Serie angeschlossen werden. Die Kombination kann frei gewählt werden, wobei die Anzahl bzw. min/max. Anschlußraten eingehalten werden müssen (siehe techn. Daten).

H-Link Steuersystem

Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

Automatische oder manuelle Geräteadressierung

Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

Mögliche anschließbare Gebäudeleitsysteme: KNX, LON, BACNet, Fidelio, ModBus

Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional erhältlich

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

PCC-1A Stecker zum Abgreifen der optionen Ein-/Ausgänge

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	12,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	5.7 bis 14.0 kW

Nennheizleistung	:	14,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	5.0 bis 16.0 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1 bis 4

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,16 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,88 W/W

Luftvolumenstrom	: 	4080 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	52 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	54 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	71 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	6,10 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	5,60 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	16 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	800x950x370  mm

Gewicht	:	79,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	2.90 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	75,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	95,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-5HNCE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.