Hitachi Utopia IVX-Außengerät RAS-5HRNM2E

Kompakte Außeneinheit für den Anschluss von 1 bis 4 Inneneinheiten. Die Inneneinheiten können sich in verschiedenen Räumen befinden und können einzeln reguliert werden (lediglich die Betriebsart muß bei allen Geräten gleich sein). Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech (Farbe: Grauweiß, ähnlich RAL 9002). Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter, Invertersteuerung, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend und hohem Wirkungsgrad. Kompressorschutz mittels ISPM-, Heißgastemperatur- und Hochdruck-Überwachung. Zwei Axial-Ventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Der Lüfter sind als regelbare DC Motoren ausgeführt und ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Kältemittelsammler, Unterkühlerkreislauf, Elektronisches E-Ventil, sowie Bördelanschluss für die Kältemittelleitungen (bauseits). Temperatursensoren für Außenluft, Wärmetauscher, Heißgasleitung und Inverterplatine. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außeneinheit und 30 m Kältemittelleitung.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, ....

Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

- Lüftergeräusch im Kühlmodus senken (permanent oder während der Nacht)

- Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion

Optionale Ein- und Ausgangssignale über Platine Außeneinheit

- Festlegen der Betriebsart (Kühlen / Heizen)

- Abschaltung Außeneinheit oder Außen- und Inneneinheiten

- Leistungsaufnahme begrenzen (50% - 75% - 100%)

- Betriebs- und Alarmsignal

- Verdichter- und Abtausignal

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können alle Inneneinheiten der Utopia / Set-Free Serie (FSN) angeschlossen bzw. kombiniert werden (optional).

Verteiler

Bei Anschluß von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (optional).

TE-56N - Duo Systeme

TRE-06N - Trio Systeme

1x TE-56N + 2x TE-03N - Quadro Systeme

Es ist auch möglich die Verteiler der Set Free Baureihe zu nutzen (E-102SN2).

Kombinationen mit Inneneinheiten

Die Inneneinheiten können frei kombiniert werden. Die Nennleistung aller Inneneinheiten muß zwischen 90 und 115% liegen (4,5 bis 5,8 PS bei RAS-5HRNM2E).

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

- Anbindung an diverse Gebäudeleitsysteme über optionale Module sind möglich.

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	12,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	5.7 bis 14.0 kW

Nennheizleistung	:	14,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	6.0 bis 16.0 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1 bis 4

Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	:	4.5 bis 5.8 PS (Free System)

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,62 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,06 W/W

Luftvolumenstrom	: 	6000 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	51 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	53 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	3,45 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	3,45 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	5,20 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	5,20 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	16,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.380x950x370  mm

Gewicht	:	105,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	4.00 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	75,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	95,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-5HRNM2E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.