Hitachi Außengerät EXV RAS-5XHNP1E

Kompakte Außeneinheit für den Anschluss von EXV-Kits. Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech Grauweiß (ähnlich RAL 9002). Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend mit hohen Wirkungsgrad. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Überstromsicherung, Heißgasüberwachung und Hochdruck-Pressostat. Ein drehzahlgeregelter Axial-DC Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch (Slitless-Fin). Ein eingebauter Heißgas-Bypass im Außenteil (3-12PS Modelle) sowie die speziell entwickelte Software sorgt für einen längeren Heizbetrieb und hält die Abtauphasen so gering wie möglich. Der Kältekreis besteht aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Kältemittelsammler (4-6PS Modelle), Flüssigkeitsabscheider, Hochdrucksensor (3-12PS Modelle), elektrisch geregeltem Expansionsventil sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Bei Anschluß von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (Zubehör).Vorgefüllt mit Kältemittel R410A.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Der Testlauf/Abfragemodus wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine 7-Segment-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, angeschlossene Geräte....

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können die EXV-Kits der SystemFree Serie angeschlossen werden.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	12,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	5,7 - 14,0 kW

Nennheizleistung	:	14,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	5,0 - 18,0 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,81 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,55 W/W

Luftvolumenstrom	: 	5400 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	48 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	50 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	64 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	3,11 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	2,91 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	5,00 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	4,70 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	3x 16 A

Steuerleitung	:	2x 0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.380x950x370  mm

Gewicht	:	103,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	R410A / 4.20 kg

CO2-Äquivalent 	:	8.7696 t

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	75,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-5XHNP1E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.