Hitachi Außengerät EXV RAS-6XHVNP1E

Alle Geräte von HITACHI sind entsprechen den hohen Maßstäben der Ökodesign-Richtlinie (ErP). Die DX-Premium-Serie bietet eine hohe jahreszeitbedingte Effizienz und ist speziell für die Kombination mit den HITACHI DX-Kits (EXV-E2 Serie) konzipiert. Mit diese Serie werden die besonderen Anforderungen von externen Wärmetasuchern und somit auch externen Leistungsvorgaben geziehlter umgesetzt.

Hierdurch werden folgende Vorteile erzielt:

- Die verbesserte Abstimmung der Regelkomponenten ermöglich ein bis zu dreimal schnelles Erreichen der geforderten Leistung nach einer Abtauphase.

- Geräteverbund mit bis zu 5 Außengeräten ermöglichen Leistungen bis 50PS (140kW)

- Während der unweigerlichen Abtauphase kann die Leistung und somit die Solltemperatur nichtmehr gehalten werden. Im Verbund stellt die Systemregelung sicher, das nur ein (bei 2-3 AG) bzw. max 2 (4-5AG) Gerät(e) in den Abtaumodus schalte(t/n). Somit wird die schlagartige Reduzierung der Leistung eingedämmt und der Komfort verglichen zu Einzelanlagen verbessert.

- Reduzierung der luftseitigen Temperaturfühler auf nur ein Sensorenpaar.

Eine Kombination mit anderen Innengeräten aus der SystemFree Serie ist nicht möglich.

Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech Grauweiß (ähnlich RAL 9002). Auf hinblick auf die saisonalen Effizienzen kommt die neueste Gernation der HITACHI Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS- Wechselrichterzum Einsatz, welche vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert sind. Die neuen Inverterkompressoren bieten den effizienten Betrieb selbst im unteren Leistungsbereich. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Überstromsicherung, Heißgasüberwachung und Hochdruck-Pressostat. Ein drehzahlgeregelter Axial-DC Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch (Slitless-Fin). Ein eingebauter Heißgas-Bypass im Außenteil, sowie die speziell entwicklete Software, sorgt für einen längeren Heizbetrieb und hält die Abtauphasen so gering wie möglich. Hierbei wird Heißgas in den Wärmetauscher eingespritzt, welcher die Oberflächentemperatur anhebt und somit den Eisansatz so gerning wie möglich hält. Die Gesamtkonzeptierung des Außengerätes erziehlt selbst bei tieferen Außentemperaturen eine stabile Heizleistung. Der Kältekreis besteht aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Kältemittelsammler, Flüssigkeitsabscheider, Hochdrucksensor, elektrisch geregeltem Expansionsventil sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial von über 150.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Der Testlauf/Abfragemodus wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine 7-Segment-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, angeschlossene Geräte....

Im Ursprungszustand wird auf der 7-Segment-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information, welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

- Geräuscharmer Betrieb / Nachtmodus (Kühlen)

- Freischalten des Kühlbetriebs für den Winter

- Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion

- Lüftersteuerung der Inneneinheit bei Abtauung bzw. Thermo OFF (Heizen)

Optionale Ein- und Ausgangssignale über Platine Außeneinheit

- Festlegen der Betriebsart (Kühlen / Heizen)

- Abschaltung Außeneinheit oder Außen- und Inneneinheiten

- Leistungsaufnahme begrenzen (60% - 80% - 100%)

- Betriebs- und Alarmsignal

- Verdichter- und Abtausignal

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können die die EXV-Serie angeschlossen werden. Sollten geräte im Regelungsverbund betriebne werde, müssen alle Sets die Selbe Leistung aufweisen.

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Automatische oder manuelle Geräteadressierung

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

- Mögliche anschließbare Gebäudeleitsysteme: KNX, LON, BACNet, Fidelio, ModBus

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional erhältlich

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- PCC-1A Stecker zum Abgreifen der optionen Ein-/Ausgänge

- Zusatzplatine HKZFS3 mit drei Ein- und zwei Ausgängen

- Wetterschutzhaube HKWH-FS1380x950

Konform mit ErP-Richtlinie Lot 10 (EU-Verordnung Nr. 206/2012), gefertigt in ISO9001 zertifizierten Werken, CE-Prüfzeichen, Probelauf unter Betriebsbedingungen im Werk.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	14,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	6,0 - 16,0 kW

Nennheizleistung	:	16,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	5,0 - 20,0 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,41 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,23 W/W

Luftvolumenstrom	: 	6000 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	48 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	50 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	65 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	3,94 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	3,61 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	17,30 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	15,90 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	35 A

Steuerleitung	:	2x 0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.380x950x370  mm

Gewicht	:	103,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	R410A / 4.20 kg

CO2-Äquivalent 	:	8.7696 t

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	75,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-6XHVNP1E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.