Hitachi Utopia-Außengerät RASC-5HVRNME

Kompakte Außeneinheit für den Anschluss von 1 bis 3 Inneneinheiten. Die Inneneinheiten können sich in verschiedenen Räumen befinden und können einzeln reguliert werden (lediglich die Betriebsart muß bei allen Geräten gleich sein). Das Gerät ist speziell für die Aufstellung im Gebäude konzipiert. Zu und Abluft, werden über isolierte Luftkanäle dem Gerät zugeführt (bauseits). Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech, Farbe: RAL 9002. Liegender, vollhermetischer Scroll-Inverterverdichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend und hohem Wirkungsgrad. Durch den Einsatz eines liegenden Verdichters konnte die Bauhöhe zum Vorgängermodell minimiert werden. Kompressorschutz mittels ISPM , Hochdruck- und Temperaturüberwachung. Ein geregelter und direktgetriebener Zentrifugallüfter, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Kältemittelsammler, Unterkühlerkreislauf, Elektronisches E-Ventil, sowie Bördelanschluss für die Kältemittelleitungen (bauseits). Temperatursensoren für Außenluft, Wärmetauscher, Heißgasleitung und Inverterplatine. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außeneinheit und 15 m Kältemittelleitung.

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

- Leistungsaufnahme auf 100% begrenzen bzw. Wellenfunktion

- Lüftergeräusch im Kühlmodus senken (permanent oder während der Nacht)

- Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion

- Schutzvorrichtung vor zu niedrigen Luftaustrittstemperaturen (Innen)

Optionale Ein- und Ausgangssignale über Platine Außeneinheit

- Festlegen der Betriebsart (Kühlen / Heizen)

- Abschaltung Außeneinheit oder Außen- und Inneneinheiten

- Leistungsaufnahme begrenzen (50% - 75% - 100%)

- Betriebs- und Alarmsignal

- Verdichter- und Abtausignal

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können Inneneinheiten der Utopia / Set-Free Serie (FSN) angeschlossen werden. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Inneneinheiten muß 5 PS betragen (Diese PS Angabe befindet sich in der Modellbezeichnung). Folgende Kombinationen sind zulässig.

Single: 5PS

Duo: 2,5 + 2,5PS oder 3.0 + 2.3PS

Trio: 1,8 + 1,8 + 1,5PS

Verteiler

Bei Anschluß von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (optional).

TE-56N Verteiler bei der Duo Variante

TRE-06N Verteiler bei der Trio Variante

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich

- Anbindung an diverse Gebäudeleitsysteme über optionale Module sind möglich

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	12,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	4.7 bis 14.0 kW

Nennheizleistung	:	14,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	5.0 bis 16.0 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1 bis 3

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	2,71 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,10 W/W

Luftvolumenstrom	: 	3900 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	0/50/100 Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	55 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	56 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	4,61 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	4,52 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	22,00 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	21,60 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	40,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	430×1.250×1300  mm

Gewicht	:	176,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	4.00 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	70,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	70,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RASC-5HVRNME

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.