Hitachi SystemFree-Innengerät RCIM-1.0FSRE

Deckeneinbau-Chassis mit Auffangschale und Kondensatwasserpumpe (Förderhöhe 85 cm ab Unterkante Gerät), isoliert. Deckenblende mit Luftansauggitter und waschbarem Long Life Filtereinsatz, Luftaustritt auf vier Seiten. Eine leise laufende Radiallüfterwalze, statisch und dynamisch ausgewuchtet.

DC-Lüftermotor mit vier wählbaren Lüfterstufen, für ruhigen und sicheren Betrieb. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischen Expansionsventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse fuer die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die Raumhöhe kann über die Kabelfernbedienung auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden. Das Innengerät kann nur an den Außeneinheiten RAS- FSXNSE oder RAS-FSXNPE angeschlossen werden.

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 1.024 Inneneinheiten in einen Systemverbund angeschlossen werden.

- Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich.< br>- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Steckplatz auf Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permanentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kühlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder Heizen

Zubehoer (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ARFP1E

- Infrarotfernbedienung PC-AWR mit externen Empfänger PC-ALHC1

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	2,50 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	2,80 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	2,80 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	3,20 kW

Luftvolumenstrom	: 	360/510/600/720 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	24,5/30/34/38 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	24/30/34/38 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	51 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,06 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,06 kW

Empfohlene Absicherung, träge	:	5 A

Steuerleitung	:	2x0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	285x570x570  mm

Gewicht	:	16,00 kg

Abmessungen Paneel H/B/T	:	620x620x30  mm

Gewicht Paneel	:	3,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RCIM-1.0FSRE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.