Samurai L RCME-60CLH1

Kondensatorloser Kaltwassererzeuger mit R 134a Schraubenverdichter in Modulbauweise.

Die Geräteserie RCME-60CLH1 ist ein kondensatorloser Kaltwassersatz zur Verwendung eines externen Kondensator, mit halbhermetischen HITACHI Doppelschraubenkompressor, der für das Kältemittel R134a optimiert ist.

Die Kaltwassererzeuger wurden sowohl für die Industrieanwendung als auch für die Gebäudeklimatisierung entwickelt und zeichnen sich besonders durch sehr niedrige Schallleistungspegel und Anlauf-ströme sowie kleinen Abmessungen aus. Durch die Modulbauweise ist ein Nachrüsten bzw. Erweiterung der Gesamtkälteleistung ohne größeren Aufwand möglich. Die Kombination kann entweder aus Sicht der Effizienz oder Platzbedarf individuell geplant werden.

Aufbau

Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung. Die Farbe ist beige (Munsell Code 1.0Y 8.5/0.5) und ähnelt dem RAL 9001/9002. Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von allen Seiten möglich.

Verdichter

Der geräuscharme, halbhermetische Hitachi Schraubenverdichter in kompakter Bauart wird durch einen sauggasgekühlten zweipoligen Drehstrommotor mit Stern-Dreieck-Anlauf angetrieben. Die serienmäßige stufenlose Leistungsregelung erfolgt durch eine Volumenstromregelung. Der Verdichter wird auf einer vibrationsdämpfenden Gummimatte montiert. Die Wicklungen des Elektromotors werden durch sechs interne PTC-Widerstände gegen Überlast geschützt. Das Gehäuse ist aus Gusseisen gefertigt und bildet mit dem Ölabscheider eine Einheit.

Dank des Druckunterschieds zwischen der Hochdruckkammer und dem Niederdruckgehäuse wird ständig Öl zu den mechanischen Teilen und zum Leistungsschieber für die kontinuierliche Leistungssteuerung gespült. Dadurch entfallen solch empfindliche Teile wie Ölpumpen, Einstellventile etc. Der neue zyklonale Ölabscheider sitzt im Verdichtergehäuse, was durch den Wegfall externer Ölrohre das Design des Verdichter kompakter und seinen Betrieb zuverlässiger macht.

Zur Sicherheit wird das Öl im Kreislauf über einen Ölfilter geführt, zusätzlich hält eine Ölheizung das Öl frei von Kältemittel. Ein Ölschauglas ermöglicht die leichte Kontrolle des Ölstandes. Für den Verdichter werden verschiedene Lagertypen verwendet: Einerseits Kugellager, welche die radiale Belastung des Schraubenrotors aufnehmen; andererseits Gleitlager für die axiale Belastung des Rotors. Beide Lagertypen werden gemäß dem bereits erwähnten System mit Öl versorgt. So wird eine sehr lange Betriebssicherheit der Schraubenverdichter erreicht.

Verdampfer

Zur Vermeidung jeglicher Art von Korrosion werden die Kaltwassersätze mit Edelstahlverdampfer ausgestattet. Er besteht aus einem gelöteten Plattenwärmetauscher mit Plattenprägung für direkte Trockenexpansion. Hierdurch werden schon bei geringen Reynoldszahlen und Massenströmen hohe Turbulenzen und Wärmeübergangswerte erreicht. Sämtliche Ablagerungen auf den Wärmeaustausch-flächen werden mit Hilfe der hohen Turbulenzen (Selbstreinigung) vermindert. Durch das 100%-ige Gegenstromprinzip können höhere Verdampfungstemperaturen und damit bessere Leistungszahlen erreicht werden. Die Isolierung besteht aus einem dampfdiffusionsdichten PU-Schaumstoff. Frostschutzüberwachung jedes Verdampfer erfolgt über:

• Kontrolle der Kaltwasser Ein- und Austrittstemperatur

• Kontrolle der Verdampfungstemperatur

• Kontrolle der Einspritztemperatur

• Kontrolle des Verdampfungsdrucks

• Pumpen-Frostschutzbetrieb

• Eingangskontakt zur Überwachung einer externen Pumpe

Um einen einwandfreien Betrieb der Plattenwärmetauscher zu gewährleisten, muss in den Kaltwasserkreislauf und Kühlwasserkreislauf vor dem Kaltwassererzeuger ein Schmutzfänger installiert werden.

Betriebsbedingung Kaltwasseraustrittstemperatur +5°C bis +15°C .

Option: hohe Temperatur 15°C~25°C, niedrige Temperatur 5°C~ -5°C

Die Verwendung von Plattenverdampfer ermöglicht:

• die Kältemittelmenge im Kreislauf zu reduzieren

• das Gewicht der Einheit zu verringern

• die Wartung zu erleichtern

• größere EER und ESEER zu erreichen

Kältekreis

Alle Geräte besitzen separate Kreisläufe für das Kältemittel.

Jeder Kreislauf ist auf der Flüssigkeitsseite wie folgt ausgestattet:

• Filtertrockner

• Elektronisches Expansionsventile

• Absperrventil

• Schauglas

Auf der Gasseite:

• Rückschlagventil

• Absperrventil

Verdichterschutz:

• Hochdruckschalter

• Niederdruckwächter

• Sicherheitsventil

• Schutzsteuerung

Schaltschrank

Der Schaltschrank umfasst folgende Ausstattung:

Ein-/Ausschalter, Netz-, Betriebs- und Alarm-Leuchte, Erdung, Stromversorgung und Steuertafel mit Schützen und Schaltkreissicherungen für die Verdichter . Die Netzspannung entspricht der Norm CEN-60204. Die Schalttafel am Geräterahmen liegt hinter einer verschließenden Tür und ist nicht für die Außenaufstellung geeignet. Der Schrank ist mit einem Schloss verriegelbar. Die verschiedenen Spannungsarten sind klar und physisch voneinander getrennt. Die Einstellung der Funktionen Erfolg über ein Touch LCD Display welches auch ohne öffnen der Türen des Schaltschrank zugänglich ist. Die Sprache auf dem Display kann entsprechend eingestellt werden. Bis zu 8 Module können elektrisch verbunden werden, diese werden dann von einem Master zentral gesteuert. Bei der Verwendung von mehreren Modulen, stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl.

Standart-Betriebsmodus: alle Verdichter werden gleich geregelt und es wird eine gemeinsame Wasserpumpe verwendet .

Effizienter Betriebsmodus: Jedes Modul steuert eine eigene Pumpe und einzelne Kreise werden bei geringer Last abgeschaltet.

• Einstellung der Wassertemperatur

• Regelung der Vorlauftemperatur mit einer Regelabweichung von bis zu &#61505;0,5K

• Frostschutz

• Taktung der Verdichter

• Spezielle Ansteuerung der Verdichter zur Reduzierung der Anlaufströme

• Automatische Einschaltfolge der Leistungsstufen

• Reset der Alarme

• Betriebsdrücke bei Ausfall der Maschine

• Sammel-Alarmkontakt für Fernsignalisierung

• Displayanzeige Betriebs- und Alarmmeldungen

• Displayanzeige Wasserein- und Wasseraustrittstemperatur

• Eingestellte Temperatur- und Differentialwerte

• Hoch- und Niederdrucksensoren zur Kontrolle der Verflüssigungs- und Verdampfungstemperaturen

• Standardkontakte:

Fern Ein/Aus

Betriebsmeldung

Ansteuerung Pumpe

Notstop Pumpe

2. Sollwert

Thermo on/off

Steuerungen und Sicherheits-Vorrichtungen

• Kaltwasservorlauflauffühler (am Austritt des Verdampfers)

• Kaltwasserrücklauffühler (am Eintritt des Verdampfers)

• Frostschutzfühler (an jedem Austritt des Verdampfers)

• Überdrucksicherheitsventil

• Hochdruckschalter DBK (mit manueller Rückstellung)

• Niederdruckschalter (mit manueller Rückstellung)

• Überwachung der Verdichtungsendtemperatur

• Überwachung der Differenzdrücke über den Verdichter

• Übertemperaturschutz Verdichter

• Phasenüberwachungsrelais

• Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Alle Komponenten werden werkseitig montiert. Es sind bauseits keine internen Arbeiten am Kälte- und Wasserkreislauf notwendig. Der Kältekreis ist mit einem Schutzgas und Esteröl gefüllt. Die Anlage wurde vom Hersteller einem Probelauf bei Volllast mit Funktionskontrolle unterzogen. Ein entsprechendes Prüfprotokoll kann auf Wunsch des Kunden mitgeliefert werden. Die Druckbehälter sind entsprechend den TÜV-Vorschriften abgenommen. Die entsprechenden Baumusterbescheinigungen sind auf Wunsch des Kunden Lieferbestandteil. Alle Kaltwassererzeuger werden PED (97/23/EWG) geprüft.

Alle kältetechnischen Sicherheitseinrichtungen und Bauteile entsprechen den Vorschriften der UVV / VGB 20 sowie der EN 378. Alle Kaltwassererzeuger unterliegen der CE-Norm, EN 60204-1, EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN61000-6-2, EN 349, EN 61000-6-4, PED Richtlinie, EMC Richtlinie sowie der Maschinenrichtlinie. Qualitätskontroll-System nach ISO 9001.

Optionales Zubehör

• Sicherungsautomaten pro Verdichter

• GLT Anbindung über Modbus oder BACNET

• Leistungserfassung über Drehstromzähler

• Kugelabsperrventlie in der Heißgasleitung (vor Verdichter)

• Kugelabsperrventlie in der Saugleitung (vor Verdichter)

• Zusätzliches Doppelüberdruckventil Verdichter

• Isolierung Saugleitung

• Schallschutzgehäuse – 4dB(A)

• Hohe Vorlauftemperaturen +15°C~ 25°C

• Niedrige Vorlauftemperaturen +5°C~ -5°C

• Sanftanlauf

• PN16 Flange (mit Gegenflansch)

• Strömungswächter (bauseitiger Einbau) (CHL-WFS-01)

• Wasser Differenzdruckschalter

• Begleitheizung für Plattenwärmetauscher

• Wasserleitungen aus Edelstahl (AISI 304)

• Wasserfilter (CHL-STR-01 )

• Funktionsprüfung I + II mit Kunden (im Werk)

• Gummischwingungsdämpfer (beigelegt)(CHL-AVR-01)

• Federschwingungsdämpfer (beigelegt)(CHL-AVS-01)

• Extra Holzboden unter dem Gerät für einfachen Transport

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	215,00 kW

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	4,10 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	62 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	90 dB(A)

Spannung	:	400/50/3  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	52,40 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	116,00 A

Abmessungen H/B/T	:	1681/806/1271  mm

Gewicht	:	900,00 kg

Werkseitige Füllmenge 	:	R134A / 1 kg

CO2-Äquivalent 	:	1.43 t

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RCME-60CLH1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.