Samurai L RCME-70WH1

Wassergekühlter Kaltwassererzeuger mit R

134a Schraubenverdichter in

Modulbauweise.:

Die Geräteserie RCME-xxWH1 ist ein

wassergekühlter Kaltwassersatz mit

halbhermetischen HITACHI

Doppelschraubenkompressor, der für das

Kältemittel R134a optimiert ist.

Die Kaltwassererzeuger wurden sowohl

für die Industrieanwendung als auch für

die Gebäudeklimatisierung entwickelt und

zeichnen sich besonders durch sehr

niedrige Schallleistungspegel und

Anlaufströme sowie kleinen Abmessungen

aus. Durch die Modulbauweise ist ein

Nachrüsten bzw. Erweiterung der

Gesamtkälteleistung ohne größeren

Aufwand möglich. Die Kombination kann

entweder aus Sicht der Effizienz oder

Platzbedarf individuell geplant wer-den.

Aufbau:

Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech

mit Einbrennlackierung. Die Farbe ist

beige (Munsell Code 1.0Y 8.5/0.5) und

ähnelt dem RAL 9001/9002. Einfacher

Zugang für Service- und Wartungsarbeiten

von allen Seiten möglich.

Verdichter:

Der geräuscharme, halbhermetische

Hitachi Schraubenverdichter in kompakter

Bauart wird durch einen sauggasgekühlten

zweipoligen Drehstrommotor mit

Stern-Dreieck-Anlauf angetrieben. Die

serienmäßige stufenlose

Leistungsregelung erfolgt durch eine

Volumenstromregelung. Der Verdichter

wird auf einer vibrationsdämpfenden

Gummimatte montiert. Die Wicklungen des

Elektromotors werden durch sechs interne

PTC-Widerstände gegen Überlast

geschützt.

Das Gehäuse ist aus Gusseisen gefertigt

und bildet mit dem Ölabscheider eine

Einheit.

Dank des Druckunterschieds zwischen der

Hochdruckkammer und dem

Niederdruckgehäuse wird ständig Öl zu

den mechanischen Teilen und zum

Leistungsschieber für die

kontinuierliche Leistungssteuerung

gespült. Dadurch entfallen solch

empfindliche Teile wie Ölpumpen,

Einstellventile etc. Der neue zyklonale

Ölabscheider sitzt im Verdichtergehäuse,

was durch den Wegfall externer Ölrohre

das Design des Verdichter kompakter und

seinen Betrieb zuverlässiger macht.

Zur Sicherheit wird das Öl im Kreislauf

über einen Ölfilter geführt, zusätzlich

hält eine Ölheizung das Öl frei von

Kältemittel. Ein Ölschauglas ermöglicht

die leichte Kontrolle des Ölstandes. Für

den Verdichter werden verschiedene

Lagertypen verwendet: Einerseits

Kugellager, welche die radiale Belastung

des Schraubenrotors aufnehmen;

andererseits Gleitlager für die axiale

Belastung des Rotors. Beide Lagertypen

werden gemäß dem bereits erwähnten

System mit Öl versorgt. So wird eine

sehr lange Betriebssicherheit der

Schraubenverdichter er-reicht.

Verflüssiger:

Zur Vermeidung jeglicher Art von

Korrosion werden die Kaltwassersätze mit

Edelstahlplattenwärmetauscher

ausgestattet. Er besteht aus einem

gelöteten Plattenwärmetauscher mit

Plattenprägung um den Wirkungsgrad zu

erhöhen. Alle Ablagerungen auf den

Wärmeaustauschflächen werden mit Hilfe

der hohen Turbulenzen (Selbstreinigung)

vermindert. Die werksseitige Isolierung

besteht aus einem

dampfdiffusions-dichten PU-Schaumstoff.

Verdampfer:

Zur Vermeidung jeglicher Art von

Korrosion werden die Kaltwassersätze mit

Edelstahlverdampfer ausgestattet. Er

besteht aus einem gelöteten

Plattenwärmetauscher mit Plattenprägung

für direkte Trockenexpansion. Hierdurch

werden schon bei geringen Reynoldszahlen

und Massenströmen hohe Turbulenzen und

Wärmeübergangswerte erreicht. Sämtliche

Ablagerungen auf den

Wärmeaustauschflächen werden mit Hilfe

der hohen Turbulenzen (Selbstreinigung)

vermindert. Durch das 100%-ige

Gegenstromprinzip können höhere

Verdampfungstemperaturen und damit

bessere Leistungszahlen erreicht werden.

Die Isolierung besteht aus einem

dampfdiffusionsdichten PU-Schaumstoff.

Frostschutzüberwachung jedes Verdampfer

erfolgt über:

• Kontrolle der Kaltwasser Ein- und

Austrittstemperatur

• Kontrolle der Verdampfungstemperatur

• Kontrolle der Einspritztemperatur

• Kontrolle des Verdampfungsdrucks

• Pumpen-Frostschutzbetrieb

• Eingangskontakt zur Überwachung einer

externen Pumpe

Um einen einwandfreien Betrieb der

Plattenwärmetauscher zu gewährleisten,

muss in den Kaltwasserkreislauf und

Kühlwasserkreislauf vor dem

Kaltwassererzeuger ein Schmutzfänger

installiert werden.

Betriebsbedingung

Kaltwasseraustrittstemperatur +5°C bis

+15°C.

Option 15°C bis 25°C , 5°C bis -10°C

Die Verwendung von Plattenverdampfer

ermöglicht:

• die Kältemittelmenge im Kreislauf zu

reduzieren

• das Gewicht der Einheit zu verringern

• die Wartung zu erleichtern

• größere EER und ESEER zu erreichen

Kältekreis:

Alle Geräte besitzen separate

Kreisläufe für das Kältemittel.

Jeder Kreislauf ist auf der

Flüssigkeitsseite wie folgt

ausgestattet:

• Filtertrockner

• Elektronisches Expansionsventile

• Absperrventil

• Schauglas

Auf der Gasseite:

• Rückschlagventil

• Absperrventile (Option)

Verdichterschutz:

• Hochdruckschalter

• Niederdruckwächter

• Sicherheitsventil

• Schutzsteuerung

Schaltschrank:

Der Schaltschrank umfasst folgende

Ausstattung: Ein-/Ausschalter, Netz-,

Betriebs- und Alarm-Leuchte, Erdung,

Stromversorgung und Steuertafel mit

Schützen und Schaltkreissicherungen für

die Verdichter . Die Netzspannung

entspricht der Norm CEN-60204. Die

Schalttafel am Geräterahmen liegt hinter

einer verschließenden Tür und ist nicht

für die Außenaufstellung geeignet. Der

Schrank ist mit einem Schloss

verriegel-bar. Die verschiedenen

Spannungsarten sind klar und physisch

voneinander getrennt. Die Einstellung

der Funktionen Erfolg über ein Touch LCD

Display welches auch ohne öffnen der

Türen des Schaltschrank zugänglich ist.

Die Sprache auf dem Display kann

entsprechend eingestellt werden. Bis zu

8 Module können elektrisch verbunden

werden, diese werden dann von einem

Master zentral gesteuert. Bei der

Verwendung von mehreren Modulen, stehen

zwei Betriebsarten zur Auswahl.

Standart-Betriebsmodus: alle Verdichter

werden gleich geregelt und es wird eine

gemeinsame Wasserpumpe verwendet.

Effizienter Betriebsmodus: Jedes Modul

steuert eine eigene Pumpe und einzelne

Kreise wer-den bei geringer Last

abgeschaltet.

• Einstellung der Wassertemperatur

• Regelung der Vorlauftemperatur mit

einer Regelabweichung von bis zu 0,5K

• Frostschutz

• Taktung der Verdichter

• Spezielle Ansteuerung der Verdichter

zur Reduzierung der Anlaufströme

• Automatische Einschaltfolge der

Leistungsstufen

• Reset der Alarme

• Betriebsdrücke bei Ausfall der

Maschine

• Sammel-Alarmkontakt für

Fernsignalisierung

• Displayanzeige Betriebs- und

Alarmmeldungen

• Displayanzeige Wasserein- und

Wasseraustrittstemperatur

• Eingestellte Temperatur- und

Differentialwerte

• Hoch- und Niederdrucksensoren zur

Kontrolle der Verflüssigungs- und

Verdampfungstemperaturen

• Standardkontakte:

Fern Ein/Aus

Betriebsmeldung

Ansteuerung Pumpe

Notstop Pumpe

2. Sollwert

Thermo on/off

Steuerungen und

Sicherheits-Vorrichtungen

• Kaltwasservorlauflauffühler (am

Austritt des Verdampfers)

• Kaltwasserrücklauffühler (am Eintritt

des Verdampfers)

• Frostschutzfühler (an jedem Austritt

des Verdampfers)

• Überdrucksicherheitsventil

• Hochdruckschalter DBK (mit manueller

Rückstellung)

• Niederdruckschalter (mit manueller

Rückstellung)

• Überwachung der

Verdichtungsendtemperatur

• Überwachung der Differenzdrücke über

den Verdichter

• Übertemperaturschutz Verdichter

• Phasenüberwachungsrelais

• Automatischer Wiederanlauf nach

Spannungsausfall

Alle Komponenten werden werkseitig

montiert. Es sind bauseits keine

internen Arbeiten am Kälte- und

Wasserkreislauf notwendig. Der

Kältekreis ist vollständig mit

Kältemittel R134A , fluorierte

Treibhausgase mit einem

Treibhauspotenzial von über 150 und

Esteröl gefüllt. Die Anlage wurde vom

Hersteller einem Probelauf bei Volllast

mit Funktionskontrolle unterzogen. Ein

entsprechendes Prüfprotokoll kann auf

Wunsch des Kunden mitgeliefert werden.

Die Druckbehälter sind entsprechend den

TÜV-Vorschriften abgenommen. Die

entsprechenden Baumusterbescheinigungen

sind auf Wunsch des Kunden

Lieferbestandteil. Alle

Kaltwassererzeuger werden PED

(97/23/EWG) geprüft. Alle

kältetechnischen

Sicherheitseinrichtungen und Bauteile

entsprechen den Vorschriften der UVV /

VGB 20 sowie der EN 378. Alle

Kaltwassererzeuger unterliegen der

CE-Norm, EN 60204-1, EN ISO 12100, EN

ISO 13857, EN61000-6-2, EN 349, EN

61000-6-4, PED Richtlinie, EMC

Richtlinie sowie der

Maschinenrichtlinie.

Qualitätskontroll-System nach ISO 9001.

HITACHI beteiligt sich am Eurovent

zertifiziert Performance-Programm für

Kaltwassererzeuger. Laufende Gültigkeit

des Zertifikats:

www.eurovent-certification.com oder

www.orcertiflash.com

Zubehör:

• Sicherungsautomaten pro Verdichter

• GLT Anbindung über Modbus oder BACNET

• Leistungserfassung über

Drehstromzähler

• Kugelabsperrventlie in der

Heißgasleitung (vor Verdichter)

• Kugelabsperrventlie in der

Saugleitung (vor Verdichter)

• Zusätzliches Doppelüberdruckventil

Verdichter

• Isolierung Saugleitung

• Schallschutzgehäuse – 6dB(A) /

16dB(A) SLN

• Hohe Vorlauftemperaturen +15°C bis25°C

• Niedrige Vorlauftemperaturen +5°C bis

-5°C

• Sanftanlauf

• PN16 Flange (mit Gegenflansch)

• Strömungswächter (bauseitiger Einbau)

(CHL-WFS-01)

• Wasser Differenzdruckschalter

• Begleitheizung für

Plattenwärmetauscher

• Wasserleitungen aus Edelstahl (AISI

304)

• Wasserfilter (CHL-WST-01 )

• Funktionsprüfung I + II mit Kunden

(im Werk)

• Gummischwingungsdämpfer

(beigelegt)(CHL-AVR-02)

• Federschwingungsdämpfer

(beigelegt)(CHL-AVS-05)

• Extra Holzboden unter dem Gerät für

einfachen Transport

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	250,00 kW

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	4,87 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	5.52 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	63 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	91 dB(A)

Spannung	:	400/50/3  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	51,30 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	118,00 A

Abmessungen H/B/T	:	1681/806/1271  mm

Gewicht	:	1,075,00 kg

Werkseitige Füllmenge 	:	R134A / 29 kg

CO2-Äquivalent 	:	41.47 t

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RCME-70WH1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.