Samurai M RHMA 50AN-GF

Die modularen Wärmepumpen der Geräteserie RHMA liefern Kalt- oder Warmwasser für alle Klimatisierungsanwendungen wie Lüftungsgeräten, Prozesskühlung oder einzelnen Endgeräten. Die vollständig autarken Geräte sind für die Installation im Freien (Dach oder Bodenniveau) vorgesehen. Jede komplett montierte Einheit umfasst hermetische Scrollverdichter, einen oder mehrere luft- bzw. wasserseitige Wärmetauscher, eine R410A Kältemittelfüllung sowie einer wetterfeste Mikroprozessor-Steuereinheit.

Aufbau

Die Geräte sind werkseitig einschließlich aller Kältemittelverbindungsleitungen und interner Elektroinstallation vollständig zusammengebaut. Dadurch ist eine einfache Installation vor Ort sichergestellt. Das Gerät ist druckgeprüft, evakuiert und in jedem der unabhängigen Kältemittelkreisläufe mit der erforderlichen Menge Kältemittel R410A und Öl gefüllt. Der geschweißte Grundrahmen des Geräts ist aus stabilem galvanisch verzinktem Stahl hergestellt und anschließend mit Pulverbeschichtung einbrennlackiert.

Durch die Modulbauweise ist ein Nachrüsten bzw. die Erweiterung der Gesamtkälteleistung ohne größeren Aufwand möglich. Für den einwandfreien modularen Betrieb, muss ein zusätzlicher Temperaturfühler und Fluss Wächter montiert werden. Dieser ist nicht im Standardlieferumfang enthalten.

Verdichter

Das Gesamtkonzept der Maschine, ist ein Zusammenspiel aus Inverter- Scroll Kompressor und Fix-Speed Kompressoren. Je nach Größe des Geräts, sowie Anzahl der Kältemittelkreise, enthält der Flüssigkeitskühler einen oder zwei Scroll Verdichter. Die Schalldämmung des Verdichters besteht aus einer Schalldämmmatte und aus einem zusätzlichen Stahlblechgehäuse.

Luftseitiger Wärmetauscher

Die Wärmetauscher auf der Luftseite sind aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen (Blue-Fin) für optimalen Wärmeaustausch ausgestattet. Dank der V-förmigen Anordnung der Verflüssigungsregister konnten die Abmessungen der Einheit reduziert und gleichzeitig die Leistung der Verflüssiger erhöht werden.

Axialventilator

Die Verflüssiger Ventilatoren bestehen aus korrosionsfesten, Polypropylen besprühten Aluminiumschaufeln sowie einem Zinkstahl-Ventilatorgehäuse, das mit schwarzem Kunststoff überzogen ist. Sie bieten dank integriertem Frequenzumrichter und bürstenloser EC Steuerung einen maximalen Wirkungsgrad. Alle Schaufeln werden für einen vibrationsfreien Betrieb sowohl statisch als auch dynamisch ausgewuchtet. Die Ventilatoren werden durch schwere, korrosionsfeste, PVC-ummantelte Stahlgitter geschützt.

Wasserseitiger Wärmetauscher

Der gelötete Hochleistungs-Plattenwärmetauscher in kompakter Bauform bestehend aus gewellten Edelstahlplatten (316L). Einheiten mit mehreren Kältekreisen verwenden vernetzte Wärmetauscher. Der wasserseitige Betriebsdruck des Mantelraums beträgt 10 bar. Der kältemittelseitige Betriebsdruck der Rohre beträgt 45 bar. Die Wasseranschlüsse des Wärmetauschers sind mit einer Victaulic-Nut ausgeführt. Ein Wasserfilter ist serienmäßig am Verdampfereintritt eingebaut, um den Verdampfer insbesondere bei der Inbetriebnahme vor Verunreinigungen im Rohrleitungssystem zu schützen. Der Wärmetauscher ist mit einer thermostatgeregelten Begleitheizung ausgestattet. Die Heizung sorgt für einen Einfrierschutz bis –20 °C Außentemperatur. Darüber hinaus ist der Wärmetauscher mit einer geschlossenzelligem Schaumstoffisolierung versehen. Im Rohrleitungsabschnitt am Wärmetauscheraustritt ist serienmäßig ein werkseitig verdrahteter Strömungswächter installiert.

Die Verwendung von Plattenverdampfer ermöglicht es:

- die Kältemittelmenge im Kreislauf zu reduzieren

- das Gewicht der Einheit zu verringern

- die Wartung zu erleichtern

- größere EER , ESEER , COP und SCOP zu erreichen

Kältekreis

Jeder Kreis umfasst: einen saugseitigen Sammler, ein Vierwege-Umschaltventil, zwei Wartungskugelventile, doppelte Überdruckventile, einem Ölabscheider (im Kreis mit Inverter Verdichter), sowie einem elektronisches Expansionsventil (EEV). Das EEV arbeitet als Drosselgerät und unterstützt die automatische Anpassung der Kältemitteldurchflussmenge. Hierdurch wird eine präzise Temperaturregelung und Energieeinsparung erzielt. Dies ermöglicht den Betrieb sowohl bei niedrigen Temperaturen als auch bei Anwendungen mit Komfortkühlung ohne Leistungsverlust oder -minderung. Die Saugleitungen sind mit flexiblem, geschlossenzelligem Schaumstoff gedämmt.

Schaltschrank

Alle Leistungsbauteile sind in einem in Schutzart IP 55 ausgeführten Schrank untergebracht, dessen Außentüren mit Scharnieren, Verriegelungen und Dichtungen versehen sind.

Das Leistungsteil enthält:

- Werksseitig montierter Leistungsschalter mit externem, abschließbarem Betätigungsgriff (rot /gelb) für den Anschluss der Versorgungsspannung. Der Leistungsschalter kann bei Wartungsarbeiten zur sicheren Unterbrechung der Versorgungsspannung benutzt werden und als Not-Aus.

- Werksseitig installierte Schütze und Überlastrelais verhindern Schäden an den einzelnen Verdichtern.

- Jeder Ventilator ist durch werksseitig installierte Leitungsschutzschalter und Netzfilter geschützt.

- Die Mikroprozessor-Steuerplatine (IPU3).

- Ein werksseitig installierter Leitungsschutzschalter als Schutz für das HydroKit.

- Ein werksseitig installierter Trenntransformator, mit ein-/ ausgangsseitigem Leitungsschutzschalter und Notstoppschalter zur galvanischen Trennung der 230V Steuerspannung von der Netzspannung.

Der Verdichter-Frequenzumrichter:

- Der per Leitungsschutzschalter geschützte Frequenzumrichter zur Verdichterregelung sitzt in einer separaten Tafel auf dem Grundrahmen. Er wandelt die Netzspannung in einen variablen Drehstrom, um den drehzahlgeregelten Verdichter anzusteuern.

Die Optiview LT Steuertafel (Bedieneinheit):

- Die Bedieneinheit befindet sich bei den größeren Modellen in einem IP54-Schaltschrank mit Tür bzw. ist bei den kleineren Modellen auf der Netzschalttafel verbaut. Sie enthält einen 7-Zoll-Touchscreen, der zur besseren Ablesbarkeit im Freien hintergrundbeleuchtet ist. Die Zugriffsebenen zur Bedienung und Wartung sind passwortgeschützt.

HydroKit

HydroKit im separaten Gehäuse, geeignet für Wasser-Glykol-Systeme. Wahlweise mit einstufiger oder variabler Wasserpumpe.

Alle Komponenten werden werkseitig montiert. Es sind bauseits keine internen Arbeiten am Kälte- und Wasserkreislauf notwendig. Der Kältekreis ist mit Kältemittel R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial von über 150 und Öl gefüllt. Die Anlage wurde vom Hersteller einem Probelauf bei Volllast mit Funktionskontrolle unterzogen.

Zubehör, gegen Mehrpreis:

-Touchscreen-Fernbedienung für Innenräume

Die Fernbedienung erlaubt die Bedienung parallel zum standardmäßigen Bedienpanel. Beide Bedieneinheiten können das Gerät gleichzeitig ansteuern (bauseitige Montage).

- Neopren-Schwingungsdämpfer

Empfohlen für normale Anwendungen (Montage bauseits).

-Feder-Schwingungsdämpfer 25 mm

Höhenverstellbare Federschwingungsdämpfer mit verdeckter Feder zum Unterbau unter den Geräterahmen (Montage bauseits).

- Strömungswächter (Mehrgerätesystem)

Paddelausführung mit 1-Zoll-Gewinde zur aufrechten Montage in horizontaler Leitung. Dieser Strömungswächter (SF2) oder ein vergleichbares Gerät muss in der gemeinsamen Wasserleitung von Mehrgerätesystemen vorhanden sein. (bauseitige Montage).

- Wassertemperaturfühler (Mehrgerätesystem)

Ein zusätzlich erforderlicher austrittseitiger Wassertemperaturfühler (BLST) zur modularen Regelung. Der Fühler dient für den Verdichter-Folgebetrieb und zum wasserseitigen Schutz (bauseitige Montage).

- Schutzgitter

Zum Schutz der luftseitigen Wärmetauscher können zusätzliche Gitter werkseitig angebracht werden.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	122,80 kW

Nennheizleistung	:	131,50 kW

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,01 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	2,78 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	4.98 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	3.54 W/W

Luftvolumenstrom	: 	42150 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	69 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	74 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	84 dB(A)

Spannung	:	400/50/3  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	40,80 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	47,30 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	74,20 A

Abmessungen H/B/T	:	2440/1200/2240  mm

Gewicht	:	1,211,00 kg

Werkseitige Füllmenge 	:	R410A / 22.8 kg

CO2-Äquivalent 	:	47.6064 t

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-17.8~48 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15~25 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RHMA 50AN-GF

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.