Hitachi FreeSystem-Innengerät RPI-10.0FSN2E

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Vorder- und Rückseite für Kanalanschluß vorgesehen. Lufteintritt von hinten. Waschbarer Filtereinsatz. Zwei leise laufende Radiallüfterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Zweistufiger Motor mit Wicklungsüberhitzungsschutz. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung mit zwei elektronischen Expansionsventilen. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Lötanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Ein Schwimmerschalter schaltet die Inneneinheit bei Problemen der bauseitigen Kondensatabführung ab. Eine bauseitige Kondensatpumpe kann einfach in die Regelung integriet werden. Die externe Pressung kann durch einen werkseitigen Stecker erhöht werden.

Innengerät geeignet für den Anschluß an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät (mit geänderten Leistungsdaten).

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

- Anbindung an diverse Gebäudeleitsysteme über optionale Module sind möglich.

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kühlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ART

- Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfänger PC-ALHZ

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	25,00 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	28,00 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	28,00 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	31,50 kW

Luftvolumenstrom	: 	4056/4500 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	140/180 (220) Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	52/55 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	52/55 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	1,15 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	1,15 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	5,00 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	5,00 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	423x1.592x600  mm

Gewicht	:	87,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 22.20 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RPI-10.0FSN2E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.