Hitachi SystemFree Innengerät RPK-0.4FSRHM

Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP), was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt. Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Das weiße Kunststoffgehäuse (Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016) besticht in Ihrer Bauform durch das moderne und kompakte Design. Alle Innenflächen des Gerätes sind wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die Raumluft wird durch den eingebauten waschbaren Filtereinsatz gereinigt. DC Lüftermotor mit vier wählbaren Lüfterstufen für ruhigen und sicheren Betrieb (vierte Lüfterstufe nur mit Fernbedienung PC-ARFP1E, PC-ARH1E, PC-AWR). Eine leise laufende Radiallüfterwalze, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung . Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden. Empfänger für optional Infrarotfernbedienung PC-AWR ist im Gehäuse integriert.

Kältekreislauf mit Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Zu dem Innengerät muss zusätzlich ein separates Expansionsventil (EV-1.5N) mitbestellt werden. Das Expansionsventil sollte in einer geräuschunempfindlichen Zone im Innenbereich montiert werden (maximal 5m Entfernung). Die Inneneinheit darf nicht ohne Expansionsventil betrieben werden. Die Nachfüllmenge für die Einspritzleitung 10mm beträgt 50g/m. Das Innengerät kann nur an den Außeneinheiten RAS-FSXNSE / RAS-FSXNPE / RAS-FS(V)NME / RAS-FSXNME angeschlossen werden.

Technische Daten

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	1,10 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	1,30 kW

Luftvolumenstrom	: 	360-450 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	29/30/31/32 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	29/30/31/32 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	49 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,04 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,04 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,20 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,20 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	5 A

Steuerleitung	:	2x0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	300x790x230  mm

Gewicht	:	9,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RPK-0.4FSRHM

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.