Hitachi SystemFree Innengerät RPK-1.5FSRM

Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP), was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt. Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Das weiße Kunststoffgehäuse (Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016) besticht in Ihrer Bauform durch das moderne und kompakte Design. Alle Innenflächen des Gerätes sind wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die Raumluft wird durch den eingebauten waschbaren Filtereinsatz gereinigt. DC Lüftermotor mit vier wählbaren Lüfterstufen für ruhigen und sicheren Betrieb (vierte Lüfterstufe nur mit Fernbedienung PC-ARFP1E, PC-ARH1E, PC-AWR). Eine leise laufende Radiallüfterwalze, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden. Empfänger für optional Infrarotfernbedienung PC-AWR ist im Gehäuse integriert.

Kältekreislauf mit elektronischen Expansionsventil, Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Das Innengerät kann nur an den Außeneinheiten RAS-FSXNSE / RAS-FSXNPE / RAS-FS(V)NME / RAS-FSXNME angeschlossen werden.

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	3,60 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	4,00 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	4,00 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	4,80 kW

Luftvolumenstrom	: 	450-840 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	33/36/40/46 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	33/36/40/46 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	58 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,04 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,04 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,40 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,40 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	5 A

Steuerleitung	:	2x0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	300x790x230  mm

Gewicht	:	11,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RPK-1.5FSRM

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.