Yutaki S Luft/Wasser Combi Split RWD-5.0FSNWE-260S

Wassermodul eines Split-Klimagerätes zur Bodenmontage mit weißem Metallgehäuse (Farbton: RAL 9016). Das Modul ist für die Montage in geschlossenen / frostfreien Räumen konzipiert und hat einen integrierten Trinkwasserspeicher (260 l) zur Speicherung von Warmwasser. Die Bedieneinheit ist bereits integriert und ist über eine Klappe leicht zugänglich. Für eine vereinfachte Installation und Service sind alle Wasseranschlüsse von oben und alle weiteren Komponenten von der Frontseite zugänglich. Edelstahl Plattenwärmetauscher in gelöteter Ausführung. Kältekreislauf mit elektronischen Expansionsventil, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen zur Außeneinheit. Dieses Modell darf nur an speziellen Außeneinheiten der Yutaki S Serie angeschlossen werden. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Wasserkreislauf mit geregelter Effizienz-Pumpe, Wasserfilter, Elektrozusatzheizung, Ausdehnungsgefäß, Überdrucksicherheitsventil, Niederdruckschalter, Durchflussmessung, Entlüftungsventil, und Druckanzeige. Absperrventile mit Druckmessstutzen sind beigelegt und vereinfachen bei Montage den späteren Service. Die Kompletteinheit ist eingetragen in der BAFA Liste und entspricht somit den aktuellen Grundvorraussetzungen für die staatliche Wärmepumpenförderung. Der Trinkwassertank besteht aus Edelstahl (AISI 444) und die Wärme wird durch eine Rohrschlange (1,6m²) übertragen. Durch das bereits integrierte 3 Wegeventil, wechselt das System automatisch vom Heiz- oder Kühlmodus in die Brauchwassererwärmung. Die effiziente Isolierung des Tanks besteht aus 50mm NEOPOR. Eine E-Heizung ist bereits im Tank integriert und kann bei Bedarf auch im Notbetrieb über einen Schalter am Gerät einfach aktiviert werden. Der Trinkwassertanksensor und Sicherheitsthermostat ist bereits integriert und leicht zugänglich.

An diese Inneneinheit darf nur folgende Außeneinheit angeschlossen werden.

RAS-5HVRNME-AF (230V Modell) oder RAS-5HRNME-AF (400V Modell)

Die Verwendung von normalen Utopia oder Set Free Außeneinheit ist nicht zulässig.

<Wärmeübertragung

Wasserseitig bestehen folgende Anschlußmöglichkeiten:

Fußbodenheizung, Niedertemperatur Radiatoren, Gebläsekonvektoren, ....

Vorlauftemperaturen über Wärmepumpe

Heizen: +20°C~+60°C (bei Außentemp. +35°C ~ -5°C)

Heizen: +20°C~+45°C (bei Außentemp. -20°C)

Kühlen: +5°C~+22°C (bei Außentemp. +46°C ~ +10°C)

Kühlen bei Wassertemperaturen von unter +18°C ist nur bei Gebläsekonvektoren mit Tauwasserwanne möglich. Eine integrierte Schwitzwasserschale ist werkseitig montiert.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mono- oder Bivalente Systeme

- Trinkwassererwärmung intern. (Extern nicht möglich)

- Kühl oder Heizfunktion

- verschiedene Warmwasserkreise

- verschiedene Fernbedienungen

- Ansteuerung von zusätzlichen Pumpen, Mischventile bzw. Interne E-Heizung

- Wassererwärmung Schwimmbad (nur mit zusätzlichen Wärmetauscher)

- Kombinationen mit Pufferspeicher

- Kombinationen mit hydraulischer Weiche

- Leistungszähler mit Pulsausgang

Zusatzfunktionen

- Stromtarif Signal (Ein/Aus)

- Estrich Trocknung

- Legionellen Schaltung (Brauchwasser)

- Automatische Abschaltung im Sommer

- Festlaufschutz Pumpen / Ventile

- Testlauf Betrieb

- Steuerung nach Heizkurve, Festwert oder variabler Kurve

- Festlegung der mini- und maximalen Wassertemperaturen

- Abtauung über den Brauchwassertank möglich

- Auswahl Brauchwassererwärmungstyp: Schnell oder Effizient

- Frostschutz Pumpenfunktion möglich

- E-Heizungen deaktivierbar

- Stufige oder symetrische Zuschaltung der E-Heizung

- Notbetrieb über E-Heizung bzw. Heizkessel bei Ausfall der Wärmepumpe

- Notbetrieb des Trinkwassertanks über E-Heizung (manuell) bei Ausfall der Wärmepumpe.

- KNX Kombination (Erweiterungsmodul ATW-KNX-01 notwendig)

- Automatische Sommer/Winterzeitumschaltung

- Timerbetrieb für Heizung, Brauchwasser oder Poolbeheizung

- Speicherladefunktion (zusätzlicher Fühler notwendig)

- Eco Pumpenbetrieb

- Anzeige der Abgabe-Arbeitsleistung (kwh) je Modus seit dem letzten Zurücksetzen.

- Anzeige der Aufnahme-Arbeitsleistung (kwh) je Monat und Modus (nur möglich falls ein Leistungszähler mit Pulsausgang integriert ist)

Steuerungskomponenten Außen am Gehäuse:

- Steuerungseinheit mit LCD Anzeige mit deutschsprachiger Menüführung

- Wasserdruck Anzeige

Fernbedienung:

Eine Fernbedienung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Verwenden Sie entweder:

Raumthermostat Ein/Aus Signal (z.B. ATW-RTU-01) oder

Raumthermostat mit Regelungseingriff (z.B. ATW-RTU-02)

Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- AF-RTU-01 Funkfernbedienung und Empfänger (Ein/Aus)

- AF-RTU-02 Funkfernbedienung und Empfänger (mit Regelungseingriff)

- AF-RTU-03 zweite Funkfernbedienung für AF-RTU-02 (2ter Kreis)

- ATW-2OS-01 optionaler Aussentemperaturfühler

- ATW-2TK-02 2ter Temperaturkreis Komplette Einheit: Pumpe, Mischventil, Hydraulische Weiche

- Komplette Einheit: Pumpe, Mischventil, Hydraulische Weiche

- ATW-WTS-02Y Temperatursensor Universal

- ATW-KNX-01 Zusatzplatine für eine KNX-Anbindung

weiteres Zubehör auf Anfrage

Technische Daten

Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	12,00 kW

COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	4,36 W/W

Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	9,00 kW

COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	2,40 W/W

Nennheizleistung W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	:	12,70 kW

COP W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	:	4,56 W/W

Nennheizleistung W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	:	8,20 kW

COP W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	:	3,32 W/W

Nennkälteleistung W(+12/+7), L (+35)*	:	9,20 kW

EER W(+12/+7), L (+35)*	:	3,03 W/W

Nennkälteleistung W(+23/+18), L (+35)*	:	12,90 kW

EER W(+23/+18), L (+35)*	:	4,02 W/W

Leistungsaufnahme Pumpe	:	0,08 kW

Externer Pumpendruck nominal (max.)	:	0.35 (0.67) bar

Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	:	2.10 m3/h

Wasserein- bzw. Wasseraustritt	:	1-1/4 Zoll

Leistungsaufnahme E-Heizung	:	6,00 kW

Stufen Elektroheizung	:	3

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	28 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	28 dB(A)

Spannung	:	230/1/50 oder 400/3/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1750x600x733  mm

Gewicht	:	146,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RWD-5.0FSNWE-260S

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.