HITACHI Yutaki S80 Hydraulikmodul RWH-6.0NFWE

Die Luft/Wasser Hochtemperatur Wasserpumpe in Splitbauweise (Kaskade) entspricht den aktuellen und folgenden strengen Richtlinien und energetischen Mindestanforderungen der Ecodesign Richtilie (ErP Lot 1&2, 2. Stufe ab 2017).

Die Yutaki S80 besteht aus folgenden Teilen:

- Inneneinheit für die Bodenaufstellung mit integrierter Kaskadenschaltung. (Version für aufgesetzten Wassertank)

- Absperrventile

INNENGERÄT  (Hydraulikteil incl. Kaskade)

Die sehr kompakte Bauform (Metallgehäuse Farbton: RAL 9010) ermöglicht den Service komplett von der Vorderseite. Aufgrund der integrierten Smart Kaskade, besteht die Möglichkeit Vorlauftemperaturen von bis zu 80°C zu erzielen. Die Kaskade wird erst bei höheren Temperaturen aktiviert, um so einen hohen Wirkungsgrad bei Teillast zu erzielen. Somit läuft bedarfsbedingt entweder der R410A Kreislauf alleine, oder mit dem im Innengerät enthaltenen zweiten R134a Kreislauf (Scroll Verdichter) um auf höhere Wassertemperaturen zu gelangen. Dieses einmalige Konzept ermöglicht auch, die Heiznennleistung sogar bis -15°C Außentemperatur konstant zu halten. Dieses Modell ermöglicht zusätzlich eine Kombination mit dem WW Tank DHWS200S-2.7H2E oder DHWS260S-2.7H2E der dann auf das Gerät (oder daneben) gestellt werden kann. Alle Anschlüsse sind nach hinten ausgeführt. Die Isolierung der Einbauteile erhöht zusätzlich die Effizienz des gesamten Gerätes. Ab Werk ist bereits ein 3 Wegeventil eingebunden, welches je nach Anwendung vom System automatisch vom Heizmodus in die Warmwassererwärmung umschaltet. Zusätzlich gibt es auch einen Notschalter, der den E-Heizstab des optionalen Warmwassertanks freigibt.

Die Isolierung der Einbauteile erhöht zusätzlich die Effizienz des gesamten Gerätes. Das automatische Entlüftungsprogramm unterstützt eine schnelle Inbetriebnahme. Ein Entlüftungsventil ist zusätzlich im Gerät eingebaut. Der neuartige Filter-Ball-Kugelhahn ermöglicht die schnelle Reinigung des Wasserfilters ohne langwieriges Ablassen und Befüllen der Anlage. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt.

Weitere Komponeten:

- R134a Kältekreislauf mit Inverter Verdichter (Scroll) und elektronischem E-Ventil

- Drucktransmitter für den R134a Kreislauf

- Effizienzpumpe

- 3 Wegeventil für den WW-Tank

- Rahmenkonstruktion für die Montage des WW-Tanks auf dem Gerät

- Multifunktionales connection board

- Manometer

- Filter-Ball-Kugelhahn

- Sicherheitsüberduckventil

- Wasserdruckprüfanschluss

- Ausdehnungsgefäß

- Entlüfter

- 3x Edelstahl Plattenwärmetauscher (R410A/H²O; R410A/R134A; R134A/H²O).

- Kältekreislauf mit elektronischen Expansionsventil

- Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse

- Absperrventile (mit einem langen Handhebel) beigelegt (VL/RL)

Warmwasserspeicher,  Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

Es stehen eine 200l (DHWS-200S-2.7H2E) oder 260l (DHWS-260S-2.7H2E) Speichergröße zur Auswahl. Die hochwertige Legierung des Edelstahlspeichers (AISI 444) sorgt für eine wartungsfreundliche Langlebigkeit. Die Wärme wird durch eine Rohrschlange (1,6m²) übertragen. Je nach Aufstellsituation, kann der gewählte Speicher entweder auf das Gerät gesetzt werden oder neben das Gerät gestellt werden. Die Verbindungsleitung für das Aufheizen ist für die Variante Montage auf dem Gerät bereits integriert. Bei Montage neben dem Gerät kann optional eine Verbindungsleitung bestellt werden (ATW-FWP-02). Die Wärmeverluste werden durch die 50mm NEOPOR Isolierung auf das Minimum reduziert. Eine E-Heizung ist bereits im Tank integriert und kann bei Bedarf auch im Notbetrieb über einen Schalter am Gerät einfach aktiviert werden. Der WW Temperatursensor und Sicherheitsthermostat ist bereits integriert und leicht zugänglich.

Weitere Komponeten:

- PC-ARFHE Wärmepumpenregler

- WW Temperatursensor eingebaut

- E-Heizung 2,7 kW

- Sicherheitsthermostat

Wärmeübertragung:

Wasserseitig bestehen folgende Anschlussmöglichkeiten:

Fußbodenheizung, Nieder- oder Hochtemperatur Radiatoren, Gebläsekonvektoren, ....

Vorlauftemperaturen über Wärmepumpe

Heizen: +20°C~+80°C bei Außentemp. +25°C ~ -25°C

Warmwassererwärmung (Option): bis +75°C WW

WÄRMEPUMPENREGLER PC-ARFHE

Der Regler PC-ARFHE mit deutscher Volltextanzeige ist in diesem Modell im WW Tank enthalten und muß nicht optional bestellt werden. Zwei Bedienebenen trennen die nutzerbedingten Einstellungen von der Serviceebene. Gerade das Servicemenue ermöglicht eine Übersicht über alle Betriebsdaten und Fehlerhistorien. Für die Erstinbetriebnahme wurde ein neuartiges Setup entwickelt, welches die Anlage in nur wenigen Minuten an das bauseitige System parametriert. Für den Nutzer sind alle wichtigen Daten bzw. Status im Startmenü zusammengefaßt und lassen sich auch direkt ändern. Ein Favoritentaste ermöglicht den direkten Zugriff auf eine ausgewählte Funktion. Optional kann dieser Regler auch als Raumregler eingesetzt werden.

Bei der Einbindung in die hydraulischen Gegebenheiten ist ein offenes und umfangreiches Regelungskonzept notwendig. Der Hitachi Regler und auch das multifunktionale connection board ermöglichen standardmässig eine Vielzahl von Funktionen und offenen Kontakten.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mono- oder Bivalente Systeme

- Trinkwassererwärmung

- Heizfunktion (Kühlen ist nicht möglich)

- 2 verschiedene Heizkreise

- verschiedene Fernbedienungen

- Ansteuerung von zusätzlichen Pumpen, Mischventile bzw. externe E-Heizung

- Wassererwärmung Schwimmbad (nur mit zusätzlichem Wärmetauscher)

- Kombinationen mit Pufferspeicher

- Kombinationen mit hydraulischer Weiche

- Leistungszähler anschließbar (für gepulste Signale)

Zusatzfunktionen

- Stromtarif Signal (Ein/Aus) bzw. SG Ready

- Estrich Trocknung

- Entlüftungsmodus (über die Wasserpumpe)

- Legionellen Schaltung (Warmwasser)

- Umwälzpumpe für Warmwasser

- Automatische Abschaltung im Sommer

- Festlaufschutz Pumpen / Ventile

- Testlauf Betrieb

- Steuerung nach Heizkurve, Festwert oder variabler Kurve

- Festlegung der minimalen und maximalen Wassertemperaturen

- Abtauung über den Warmwassertank möglich

- Auswahl Warmwasser-Erwärmungstyp: Schnell oder Effizient

- Auswahl Umschaltpunkt für Kaskade: 4 Stufen wählbar

- Frostschutz Pumpenfunktion

- Deaktivierung der optionalen E-Heizungen

- Stufige oder symetrische Zuschaltung der optionalen E-Heizung

- Notbetrieb über optionale E-Heizung bzw. Heizkessel bei Ausfall der Wärmepumpe

- Notbetrieb des Trinkwassertanks über E-Heizung (manuell) bei Ausfall der Wärmepumpe.

- KNX, Modbus oder Wifi Kombination (Erweiterungsmodul notwendig)

- Automatische Sommer/Winterzeitumschaltung

- Timerbetrieb für Heizung, Warmwasser oder Poolbeheizung

- Pufferspeicherbetrieb (zusätzlicher Fühler notwendig)

- Eco Pumpenbetrieb

- Anzeige der Abgabe-Arbeitsleistung (kwh) je Monat und je Modus seit dem letzten Zurücksetzen.

- Anzeige der Aufnahme-Arbeitsleistung (kwh) je Monat und je Modus seit dem letzten Zurücksetzen. (nur möglich falls ein Leistungszähler mit Pulsausgang integriert ist)

Externe Kontakte

7 Eingänge mit bis zu 16 möglichen Belegungen (zB. Solar, Schwimmbad, Leistungsmesser, Speicherladung, Eco Mode, Modusumschaltung, Smart Action, Ein/Aus …)

8 Steuerausgänge mit bis zu 15 möglichen Belegungen (zB. Bivalentheizung, Solar, Pumpen, Ventile, Mischer …). Über eine optionale Zusatzplatine ATW-AOS-02 können bis zu 4 Betriebsinformationen als potentialfreie Ausgangssignale genutzt werden.

Bis zu 5 externe Temperaturfühler können je nach Kombination angeschlossen werden.

Zubehör   (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- PC-ARFHE Raumthermostat (als zusätzlicher verkabelter Raumthermostat)

- ATW-RTU-04 Funkfernbedienung und Empfänger (Ein/Aus)

- ATW-RTU-05 Funkfernbedienung und Empfänger (Ein/Aus und Regeleinfluss auf die Vorlauftemperatur für konstante Raumtemperaturen)

- ATW-RTU-06 zweite Funkfernbedienung für ATW-RTU-05 (2ter Kreis)

- ATW-MBS-02 Modbus Schnittstelle

- ATW-KNX-02 KNX Schnittstelle

- ATW-TAG-02 TaHoma Smart home Schnittstelle

- AHP-SMB-01 Hi-Box (Wifi Schnittstelle)

- ATW-AOS-02 Relay-Box für zusätzliche Ausgänge

- ATW-2OS-02 2. Außentemperaturfühler

- ATW-IST-01 Raumtemperaturfühler

- ATW-WTS-02Y Universaler Anlegefühler

- ATW-2TK-04 separate Regelgruppe für 2. Temperaturkreis

- ATW-HSK-01 Hydraulische Weiche

- ATW-AQT-01 Aquastat

- ATW-3WV-01 3-Wege-Ventil (mit Federzurücksetzung)

- WEH-6E E-Heizung 6KW für Heizkreis

- ATW-FWP-02 Verbindungsleitung für die Erwärmung des WW Tanks (nur bei Aufstellung neben dem Gerät)

weiteres Zubehör auf Anfrage

Konform mit ErP-Richtlinie, gefertigt in ISO9001 zertifizierten Werken, CE-Prüfzeichen, Probelauf unter Betriebsbedingungen im Werk.

Technische Daten

Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	16,00 kW

COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	4,57 W/W

Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	12,10 kW

COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	2,57 W/W

Leistungsaufnahme Pumpe	:	0,08 kW

Externer Pumpendruck nominal (max.)	:	0.40 (0.66) bar

Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	:	1.83 (1.2 - 2.7) m3/h

Wasserein- bzw. Wasseraustritt	:	2x 1-1/4 Zoll

Schallleistungspegel 	:	58 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	3,23 kW

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	6,70 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	3x16 A

Steuerleitung	:	2x 0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	751x600x680  mm

Gewicht	:	140,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	75,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Heizen)	:	-25 bis +35 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RWH-6.0NFWE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.