Hitachi SystemFree Innengerät RWLT-5.0VN1E

HydroFree besteht aus folgenden Teilen:

- Inneneinheit für die Wandmontage

- HYDROFREE - LCD REGLER (eingebaut)

- Absperrventile (beigelegt)

Innengerät

Die sehr kompakte Bauform (Metallgehäuse Farbton: RAL 9010) ermöglicht den Service komplett von der Vorderseite. Der Steuerungskasten kann über Scharniere zur Seite geklappt werden und ermöglicht so den Zugang zu diversen Komponenten.

Alle Anschlüsse nach unten ausgeführt. Dies ermöglicht eine schnelle Anbindung an das Rohrnetz bzw. reduziert die Montagefreiräume.

Die Isolierung der Einbauteile erhöht zusätzlich die Effizienz des gesamten Gerätes. Sollte zu der Heizfunktion auch eine Kühlfunktion gewünscht sein, kann dies optional nachgerüstet werden. Das automatische Entlüftungsprogramm unterstützt eine schnelle Inbetriebnahme. Ein Entlüftungsventil ist zusätzlich im Gerät eingebaut. Der neuartige Filter-Ball-Kugelhahn ermöglicht die schnelle Reinigung des Wasserfilters ohne langwieriges Ablassen und Befüllen der Anlage. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt.

Weitere Komponenten:

- Effizienzpumpe

- Multifunktionale Anschlussleiste

- Manometer

- Filter-Ball-Kugelhahn

- Sicherheitsüberduckventil

- Ausdehnungsgefäß

- Entlüfter

- Edelstahl Plattenwärmetauscher

- Kältekreislauf mit elektronischen Expansionsventil

- Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse

- Absperrventile (mit einem langen Handhebel) beigelegt (VL/RL)

Wärmeübertragung:

Wasserseitig bestehen folgende Anschlussmöglichkeiten:

Warmwasser, Fußbodenheizung, Niedertemperatur Radiatoren, Gebläsekonvektoren, ....

Kompatibilität

Diese Serie kann mit den SetFree Außengeräten FSXNME & FSXNSE & FSXNPE kombiniert werden. Bei Wärmerückgewinnungssystemen müssen zusätzlich CH Boxen für den individuellen Betrieb gesetzt werden. Maximale Anschlussraten sind 150% (FSXNME & FSXNSE) sowie 180% (FSXNPE), wobei ein 50%iger Anschluss von normalen Innengeräten immer gewährleistet sein muss. Im Simultanbetrieb (2 Leiter Installation ohne Wärmerückgewinnung) beträgt die maximale Anschlussrate 130%.

HYDROFREE - REGLER

Der integrierte Regler mit deutscher Volltextanzeige ist von der Gerätefront zu bedienen. Zwei Bedienebenen trennen die nutzerbedingten Einstellungen von der Serviceebene. Gerade das Servicemenü ermöglicht eine Übersicht über alle Betriebsdaten und Fehlerhistorien. Für die Erstinbetriebnahme wurde ein neuartiges Setup entwickelt, welches die Anlage in nur wenigen Minuten an das bauseitige System parametriert. Für den Nutzer sind alle wichtigen Daten bzw. Status im Startmenü zusammengefasst und lassen sich auch direkt ändern.

Bei der Einbindung in die hydraulischen Gegebenheiten ist ein offenes und umfangreiches Regelungskonzept notwendig. Der Hitachi Regler und auch die multifunktionale Anschlussleiste ermöglichen standardmäßig eine Vielzahl von Funktionen und offenen Kontakten.

Kombinationsmöglichkeiten

- Kühl oder Heizfunktion (Kühlen optional)

- 2 verschiedene Regelkreise (Regel- sowie ein Mischkreis)

- Warmwassererwärmung (Umschaltung über optionales 3 Wege Ventil)

- Ansteuerung von zusätzlichen Pumpen, Mischventile bzw. externe E-Heizung

- Wassererwärmung Schwimmbad (nur mit zusätzlichem Wärmetauscher)

- Kombinationen mit Pufferspeicher

- Kombinationen mit hydraulischer Weiche

- Solarmoduleinbindung für die WarmwassererwärmungZusatzfunktionen

- Stromtarif Signal (Ein/Aus)

- Estrich Trocknung

- Entlüftungsmodus (über die Wasserpumpe)

- Legionellen Schaltung (Warmwasser)

- Umwälzpumpe für Warmwasser

- Automatische Abschaltung im Sommer

- Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen (Kühlbetrieb optional)

- Festlaufschutz Pumpen / Ventile

- Testlauf Betrieb

- Steuerung nach Heizkurve, Festwert oder variabler Kurve

- Festlegung der minimalen und maximalen Wassertemperaturen

- Auswahl Warmwasser-Erwärmungstyp: Schnell oder Effizient

- Frostschutz Pumpenfunktion

- Deaktivierung der E-Heizungen

- Notbetrieb über E-Heizung bzw. Heizkessel bei Ausfall der Wärmepumpe

- Notbetrieb des Trinkwassertanks über E-Heizung (manuell) bei Ausfall der Wärmepumpe.

- KNX, Modbus oder Wifi Kombination (Erweiterungsmodul notwendig)

- Solarmodul Einbindung für die Warmwassererwärmung

- Automatische Sommer/Winterzeitumschaltung

- Timerbetrieb für Heizung, Warmwasser oder Poolbeheizung

- Pufferspeicherbetrieb (zusätzlicher Fühler notwendig)

- Eco Pumpenbetrieb

- Anzeige der Abgabe-Arbeitsleistung (kwh) je Monat und je Modus seit dem letzten Zurücksetzen.

Externe Kontakte

- 7 Eingänge mit bis zu 16 möglichen Belegungen (zB. Solar, Schwimmbad, Speicherladung, Eco Mode, Modusumschaltung, Smart Action, Ein/Aus …)

- 8 Steuerausgänge mit bis zu 15 möglichen Belegungen (zB. Bivalentheizung, Solar, Pumpen, Ventile, Mischer …).

Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- ATW-RTU-04 Funkfernbedienung und Empfänger (Ein/Aus)

- HF-CKLT-01 (3PS) HF-CKLT-02 (5PS) HF-CKLT-03 (10PS) optional Kühlen

- ATW-2OS-02 2. Außentemperaturfühler

- ATW-IST-01 Raumtemperaturfühler

- ATW-WTS-02Y Universaler Anlegefühler

- ATW-2TK-04 separate Regelgruppe für 2. Temperaturkreis

- ATW-HSK-01 Hydraulische Weiche

- ATW-AQT-01 Aquastat

- WEH-6E E-Heizung

- ATW-3WV-01 3-Wege-Ventil (mit Federzurücksetzung)

- DHWT-200S-3.0H2E Warmwasserspeicher 200l

- DHWT-300S-3.0H2E Warmwasserspeicher 300l

weiteres Zubehör auf Anfrage

Konform mit ErP-Richtlinie, gefertigt in ISO9001 zertifizierten Werken, CE-Prüfzeichen, Probelauf unter Betriebsbedingungen im Werk.

Technische Daten

Nennheizleistung	:	16,00 kW

Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	16,00 kW

Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	:	1,3 - 3,0 m3/h

Wasserein- bzw. Wasseraustritt	:	1-1/4 Zoll

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	39 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	39 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Empfohlene Absicherung, träge	:	16 A

Steuerleitung	:	2x0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	890/520/360  mm

Gewicht	:	50,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-10 ~ +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-25 ~ +35 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RWLT-5.0VN1E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.