Hitachi Yutaki S Hydrobox Inneneinheit RWM-4FSN3E

Wassermodul eines Split-Klimagerätes zur Wandmontage mit weißem Metallgehäuse (Farbton: RAL 9016). Das Modul ist für die Montage in geschlossenen / frostfreien Räumen konzipiert. Wärmetauscher: gelöteter Edelstahl Plattenwärmetauscher. Kältekreislauf mit elektronischen Expansionsventil, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen zur Außeneinheit. Dieses Modell darf nur an speziellen Außeneinheiten der Yutaki S Serie angeschlossen werden. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Wasserkreislauf mit Zentrifugalpumpe, Wasserfilter, Elektrozusatzheizung, Ausdehnungsgefäß, Überducksicherheitsventil, Niederdruckschalter, Strömungswächter, Entlüftungsventil, und Druckanzeige. Absperrventile mit Druckmessstutzen sind beigelegt und vereinfachen bei Montage den späteren Service.Die Kompletteinheit ist eingetragen in der BAFA Liste und entspricht somit den aktuellen Grundvorraussetzungen für die staatliche Wärmepumpenforderung.

An diese Inneneinheit darf nur folgende Außeneinheit angeschlossen werden.

RAS-4HVRNME-AF (230V Modell) oder RAS-4HRNME-AF (400V Modell)

Die Verwendung von normalen Utopia oder Set Free Außeneinheit ist nicht zulässig.

Wärmeübertragung

Wasserseitig bestehen folgende Anschlußmöglichkeiten:

Fußbodenheizung, Niedertemperatur Radiatoren, Gebläsekonvektoren, ....

Vorlauftemperaturen über Wärmepumpe

Heizen: +20°C bis +55°C (bei Außentemp. +35°C bis -5°C)

Heizen: +20°C bis +50°C (bei Außentemp. +35°C bis -15°C)

Kühlen: +5°C bis +22°C (bei Außentemp. +43°C bis +10°C)

Kühlen bei Wassertemperaturen von unter +18°C ist nur bei Gebläsekonvektoren mit Tauwasserwanne möglich. Eine integrierte Schwitzwasserschale ist werkseitig montiert.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mono- oder Bivalente Systeme

- Brauchwassererwärmung

- Kühl oder Heizfunktion

- verschiedene Warmwasserkreise

- verschiedene Fernbedienungen

- Ansteuerung von Pumpen, Mischventile bzw. E-Heizung

- Wassererwärmung Schwimmbad

- Solar-Panel Kombination

- Kombinationen mit hydraulischer Weiche

Zusatzfunktionen (Software AF-201)

- Stromtarif Signal (Ein/Aus)

- Estrich Trocknung

- Legionellen Schaltung (Brauchwasser)

- Automatische Abschaltung im Sommer

- Festlaufschutz Pumpen / Ventile

- Tarifeingang

- Testlauf Betrieb

- Steuerung nach Heizkurve, Festwert oder variabler Kurve

- Festlegung der mini- und maximalen Wassertemperaturen

- Notbetrieb über E-Heizung bzw. Heizkessel bei Ausfall der Wärmepumpe

- stufige oder symetrische Zuschaltung der E-Heizung

- KNX Kombination (Erweiterungsmodul ATW-KNX-01 notwendig)

- Automatische Sommer/Winterzeitumschaltung

- Timerbetrieb für Heizung, Brauchwasser oder Poolbeheizung

- Speicherladefunktion (zusätzlicher Fühler notwendig)

- Eco Pumpenbetrieb

Steuerungskomponenten Außen am Gehäuse:

- Steuerungseinheit mit LCD Anzeige mit deutschprachiger Menüführung

- Wasserdruck Anzeige

Fernbedienung:

Eine Fernbedienung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Verwenden Sie entweder:

- Raumthermostat Ein/Aus Signal (z.B. ATW-RTU-01) oder

- Raumthermostat mit Regelungseingriff (z.B. ATW-RTU-02)

Zubehör   (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- AF-RTU-01 Funkfernbedienung und Empfänger (Ein/Aus)

- AF-RTU-02 Funkfernbedienung und Empfänger (mit Regelungseingriff)

- AF-RTU-03 zweite Funkfernbedienung für AF-RTU-02

- ATW-DPK-01 Tauwasserwanne für den Kühlbetrieb bis 7°C

- ATW-3WV-01 3-Wegeventil (Mischventil)

- ATW-WTS-02Y Temperatursensor für Brauchwassertank

- ATW-2OS-01 optionaler Aussentemperaturfühler

- weiteres Zubehör auf Anfrage

Technische Daten

Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	9,80 kW

COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	4,47 W/W

Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	7,60 kW

COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	2,42 W/W

Nennheizleistung W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	:	10,30 kW

COP W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	:	4,78 W/W

Nennheizleistung W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	:	9,00 kW

COP W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	:	2,68 W/W

Nennkälteleistung W(+12/+7), L (+35)*	:	7,20 kW

EER W(+12/+7), L (+35)*	:	3,06 W/W

Nennkälteleistung W(+23/+18), L (+35)*	:	10,00 kW

EER W(+23/+18), L (+35)*	:	3,88 W/W

Leistungsaufnahme Pumpe	:	0,13 kW

Externer Pumpendruck nominal (max.)	:	0.48 (0.62) bar

Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	:	1.7 (1.0-3.3) m3/h

Wasserein- bzw. Wasseraustritt	:	G 1-1/4 Zoll

Leistungsaufnahme E-Heizung	:	6,00 kW

Stufen Elektroheizung	:	3

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	28 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	28 dB(A)

Spannung	:	230/1/50 oder 400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	2,06 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	2,22 kW

Empfohlene Absicherung, träge	:	32,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	890x520x360  mm

Gewicht	:	59,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.90 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	+10 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +35 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RWM-4FSN3E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.